贵阳市“十三五”城镇污水处理设施建设专项规划

前  言

根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求，到2015年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力;城市污水处理率达到85%(直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%)，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%;直辖市、省会城市和计划单列市污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。

在“十二五”规划收官之际，污水配套管网建设相对滞后、设施建设不平衡、部分处理设施不能完全满足环保新要求、多数污泥尚未得到无害化处理处置、设施建设和运营资金不足等问题仍然存在。

贵阳市位于贵州省中部 ，地处东经106°27’～107°03’、北纬26°11’～26°55’之间。贵阳是贵州的省会城市，是全省政治、经济、文化、科技中心，设南明、云岩、花溪、乌当、观山湖、白云共6区，辖修文、开阳、息烽3县和清镇市，共167个行政区域（90个社区、41个镇、36个乡），国土面积8034km2（占全省的4.56%）。东与龙里、瓮安县接壤，南靠惠水、长顺县西接平坝、织金县，北邻黔西、金沙、遵义县。

贵阳属亚热带季风湿润气候区，年平均气温12.8～15.3℃，平均降水量1000～1300mm，冬无严寒、夏无酷暑、雨水充沛、热量充足、雨热同季、日照率低、风力较小、无霜期长、气候温和。贵阳处于云贵高原东斜坡中部第二级阶梯面台地、长江与珠江分水岭地带、黔中苗岭山脉与黔南凹陷地带过渡区，地貌走势大致呈东西向延展，西南部分水岭地带、中部台地地势较高，东部及北部乌江南岸、南部分水岭以南地势较低，地貌以山地、丘陵为主，盆地、谷地相间分布，海拔872～1659m。土壤可分黄壤土、石灰土、紫色土、潮土、水稻土、沼泽土、山地黄棕壤土和山地灌丛草甸土8个土类、27个亚类，其中黄壤土、石灰土、水稻土分布广泛。

为全面贯彻落实国家有关污水处理的法规和技术政策，充分发挥城市规划对城市污水处理设施建设的调控作用，指导城市污水处理设施的有序建设，落实城市污水处理设施规划用地，结合贵阳市实际，与贵阳市国民经济和社会发展近期与中长期规划、城市总体规划、环境保护总体规划协调同步，全面推进贵阳市污水处理事业的发展，受贵阳市发展和改革委员会的委托，贵阳建筑勘察设计有限公司承担了《“十三五”贵阳市城镇污水处理设施建设规划》的编制任务。

- 第一章  总则

- 1.1规划依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》

2.《中华人民共和国水污染防治法》

3.《中华人民共和国水法》

4.《中华人民共和国环境保护法》

5.《贵阳市城市总体规划》（2011-2020年）

6.《贵阳市城镇体系规划》

7.《“大贵阳”战略发展规划》

8.《城市给水工程规划规范》

9.《城市排水工程规划规范》

10.《城镇污水处理厂污染物排放标准》

11.《贵阳市城区防洪规划》

12.《贵阳市南明河（城区段）排水系统规划(2006-2020年)》

13.《贵阳市城区蓝线规划》

14.《清镇市城市总体规划（2014-2030）》

15.《开阳县县城总体规划（2010-2030）》

16.《息烽县城市总体规划（2010—2020）》

17.《修文县城总体规划(2011-2020)》

18.各片区控制性详细规划

19.《全国生态环境保护纲要》（国务院国发[2002]38号），2002年11月

20.《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国务 院国发[2012]2号）

21.《污水综合排放标准》（GB8978—1996）

22.《恶臭污染物排放标准》（GBl4554—93）

23.《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）

24.《室外排水设计规范》（GB50014—2006）2014年版

25.《贵阳统计年鉴》（2010年-2014年）

26.《2015年贵阳市国民经济和社会发展统计公报》

27.《贵阳市水污染防治行动计划》

28.《贵阳市2015-2030城市节约用水规划》

29.《贵阳市生态文明建设规划》

30.《贵阳市环境模范示范城市建设规划》

- 1.2规划指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和中国共产党第十八次全国代表大会精神，统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放，以建设生态文明城市为目标，突出又好又快发展的主题，坚持经济建设、城乡建设和环境建设同步规划，继续解放思想、深化改革、扩大开放，不断提高贵阳市构建和谐社会的能力，发挥省会城市龙头带动辐射作用。

- 1.3 规划原则

1.贯彻执行国家城市规划、环境保护的有关法规和技术政策，满足城市环境卫生设施建设的需要，按照贵阳市城市总体规划的要求，与贵阳市城市总体规划相协调。

2.要考虑总体布局的合理性，尽可能使规划具有较大弹性；

3.积极治理城市污水，最大限度地减少污水对受纳水体的污染；

4.综合考虑污水系统总体布局，合理确定污水处理厂的位置和出水口位置；

5.工业污水内部治理与城市污水集中处理相结合；工业生产废水应先在厂内利用和处理达标排放。

- 1.4 规划范围

市域范围：即贵阳市行政区划范围，含南明区、云岩区、白云区、花溪区、乌当区、观山湖区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县；总面积8034平方公里。

中心城区范围：东起小碧乡、永乐乡、东风镇，西至朱昌镇、金华镇、久安乡、石板镇，南起党武乡、孟关乡，北至麦架镇、沙文镇、都拉乡；总面积1230平方公里。

本项目规划范围为贵阳市中心城区及三县一市范围内的建制镇和乡。

表1-1  贵阳市行政区划一览表

| 区划名称 | 所含社区、镇（乡） | 面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 南明区 | 新华社区、西湖社区、大南社区、中南社区、市府社区、河滨社区、遵义社区、兴关社区、沙冲社区、花果园社区、油榨社区、中曹社区、二戈寨社区、见龙社区、龙洞社区、太慈社区、沙南社区、水口寺社区、小碧乡、永乐乡、云关乡、后巢乡 | 209.34 |
| 云岩区 | 中东社区、东山社区、头桥社区、金龙社区、市西社区、威清社区、延中社区、黔东社区、栖霞社区、宅吉社区、省府社区、中环社区、中华社区、贵乌社区、金狮社区、中天社区、三桥社区、圣泉社区、普陀社区、北京社区、金惠社区、金鸭社区、荷塘社区、普天社区、金关社区、蔡关社区、黔灵镇 | 93.57 |
| 花溪区 | 黄河社区、黔江社区、兴隆社区、清浦社区、瑞华社区、平桥社区、三江社区、花孟社区、金竹社区、金欣社区、小孟社区、航天社区、航空社区、贵筑社区、阳光社区、溪北社区、清溪社区、明珠社区、青岩镇、石板镇、孟关苗族布依族乡、久安乡、麦坪乡、高坡苗族乡、黔陶布依族苗族乡、马铃布依族苗族乡、燕楼乡 | 964.32 |
| 乌当区 | 高新社区、新天社区、振新社区、创新社区、顺新社区、东风镇、水田镇、羊昌镇、新堡乡、新场镇、百宜镇、下坝镇、偏坡乡 | 686 |
| 白云区 | 红云社区、大山洞社区、艳山红社区、铝兴社区、白沙关社区、都新社区、艳山红镇、麦架镇、沙文镇、都拉布依族乡、牛场布依族乡 | 270.37 |
| 观山湖区 | 金源社区、金岭社区、金麦社区、碧海社区、世纪城社区、会展社区、金华园社区、新世界社区、逸景社区、金华镇、朱昌镇、百花湖乡 | 307 |
| 清镇市 | 红新社区、新岭社区、百花社区、巢凤社区、红塔社区、红枫湖镇、站街镇、卫城镇、新店镇、犁倭镇、暗流镇、王庄乡、麦格乡、流长乡 | 1386.6 |
| 修文县 | 龙岗社区、龙场镇、扎佐镇、久长镇、六广镇、谷堡乡、六屯镇、小箐乡、洒坪镇、大石布依族乡、六桶镇 | 1075.70 |
| 开阳县 | 紫兴社区、南山社区、城关镇、双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇、龙岗镇、南龙乡、永温镇、宅吉乡、花梨镇、龙水乡、米坪乡、禾丰乡、南江乡、高寨乡、毛云乡 | 2026 |
| 息烽县 | 新华社区、永靖镇、温泉镇、九庄镇、小寨坝镇、青山苗族乡、西山镇、养龙司镇、石硐镇、鹿窝乡、流长乡 | 1036.5 |

图1-1 规划范围图

图1-2 行政区划图

- 1.5规划目标

本专项规划以有效治理污水，处理与利用并举，改善城镇水环境为目标。

根据贵阳市城区及各县镇社会经济发展及环境保护等相关要求，提出城镇污水工程规划目标如下：

表1-2  规划目标表

| 目标 区域 | 城区污水收集率 | 老城区雨污分流管网建成率 | 新建城区雨污分流管网建成率 | 城区污水处理率 | 污水处理厂再生水回用率 | 污泥综合处理及利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市中心城区 | 100% | 75% | 100% | 100% | 20% | 100% |
| 三县一市 | 100% | 70% | 100% | 100% | 20% | 100% |

加强河道综合治理力度， 2020年，逐步恢复贯城河河道功能，城区主要河道全面达到水功能区水质要求，形成河中有鱼，水景怡人，形成良好的生态环境。

加强水源区的保护，2020年，城区水源地水质全面达标。

- 1.6 规划年限

规划基准年为2015年，规划期为2016－2020年。

第二章  现状情况

- 2.1城镇概况

- 2.1.1区位及行政区划

贵阳市位于贵州省中部 ，地处东经106°27’～107°03’、北纬26°11’～26°55’之间。贵阳是贵州的省会城市，是全省政治、经济、文化、科技中心，设南明、云岩、花溪、乌当、观山湖、白云共6区，辖修文、开阳、息烽3县和清镇市，共167个行政区域（90个社区、41个镇、36个乡），国土面积8034km2（占全省的4.56%）。是我国西南地区的中心城市之一，是西南地区“南•贵•昆”产业带和贵州省“黔中产业发展带”的中心城市、贵州省的政治、经济、文化、交通中心，是大西南距出海口最近的省会城市和重要的交通枢纽。

清镇市位于贵州省中部，属泛珠三角经济圈枢纽城市，距省城贵阳22公里，距贵阳新城区—观山湖区12公里、距贵阳龙洞堡国际机场约30公里，贵黄高等级公路、沪瑞高速公路、滇黔公路、321国道、站织公路穿境而过，厦门至成都高速公路穿境而过。贵昆铁路湖林支线直达市境中部，境内有火车货运站7个，总运力达450万吨以上，是贵州西线的交通枢纽，位于南下大通道和西南出海口的交汇处，系南贵昆经济带和黔中产业带的核心部分。东与修文县、乌当区、白云区、观山湖区、花溪区接壤，西毗毕节区、安顺市。同时，清镇是省城贵阳的西大门，是通往云南、四川、广西和省内安顺、兴义、六盘水、毕节及黄果树、龙宫、织金洞、百里杜鹃等景区的必经之路，是贵州系西南旅游第一站。清镇地处黔中经济区的核心区内，处于贵安城市发展带上，在贵阳、安顺、毕节等城市之间占有重要的战略地位。

修文县位于贵州省中部，县城距贵阳市仅46 公里。龙场、扎佐是贵阳市城市经济圈辐射范围内近区，是黔北、黔西北的交通枢纽中心，占据西南出海口通道上的要冲位置，在贵阳市生产力布局上具有生产要素聚集的优势。修文作为黔北首道门户，是承接贵阳市实施“退二进三”和“近郊优二”战略中第二产业的重点布置区，也是承接东、中部发达地区产业梯度转移的战略要地。此外，境内有川黔铁路、210 国道、贵遵、贵毕高等级公路、305 省道纵横贯穿，县乡道路网已形成，交通十分发达。

开阳县位于贵州省中部，乌江南岸，县城距省会贵阳中心城区约66 公里，距黔北重镇遵义约110 公里。开阳东与瓮安县、福泉市接壤，南与龙里县、乌当区毗邻，西与修文县、息烽县交界，北隔乌江与遵义县相望。地理坐标为东经106°45′-107°17′，北纬26°46′-27°22′。开阳为贵阳市辖县，县域总面积2026平方公里。全县辖8 镇8 乡2社区， 108 个行政村，17 个居委会。包括紫兴社区、南山社区、城关镇、双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇、龙岗镇、南龙乡、永温镇、宅吉乡、花梨镇、龙水乡、米坪乡、禾丰乡、南江乡、高寨乡、毛云乡。

息烽县位于贵州省中部，乌江南岸，地理坐标东经106º27´至106º53´和北纬26º57´至27º19´之间，东与开阳县毗邻，西南与修文县接壤，北面和西北隔乌江与遵义、金沙两县相望。东西最长43公里，南北最宽约40公里，总面积1036.53平方公里。

- 2.2 自然条件

- 2.2.1地质及地形地貌

贵阳地处黔中山原丘陵中部，长江与珠江分水岭地带。总地势西南高、东北低。苗岭横延市境，岗阜起伏，剥蚀丘陵与盆地、谷地、洼地相间。相对高差100—200米，最高峰在水田镇庙窝顶，海拔1659米；最低处在南明河出境处，海拔880米。中部层状地貌明显，主要有贵阳——中曹司向斜盆地和白云——花溪——青岩构成的多级台地及溶丘洼地地貌。峰丛与碟状洼地、漏斗、伏流、溶洞发育。较平坦的坝子有花溪、孟关、乌当、金华、朱昌等处。南明河自西南向东北纵贯市区，流域面积约占市区总面积的70%。贵阳地貌属于以山地、丘陵为主的丘原盆地地区。其中，山地面积4218平方千米，丘陵面积2842平方千米；坝地较少，仅912平方千米；此外，还有约1.2%的峡谷等地貌。

清镇市位于黔中腹地，地处苗岭山脉北坡，乌江干流鸭池河东岸，大致介于东经106°07′~106°32′，北纬26°25′~26°56′之间。清镇市境地势南高北低，大部分海拔在1180-1450m之间 ，最高峰宝塔山，海拔1762m，最低点在猫跳河口，海拔766m。地貌上属以山地、丘陵为主的丘陵盆地。南部浅丘洼地、缓丘坡地，中部丘陵盆地，地势较开阔；北部岩溶丘陵山地，河谷地带切割甚深。清镇市山地占30.5%，丘陵占59%，坝地占5.5%，湖泊水面占5%。市境主要河流为猫跳河、暗流河，由南向北注入乌江。

修文县地处黔中腹地，为贵阳市北部郊县。县境地势从东渐向西北倾斜，海拔最高点为扎佐镇新民村三角山1610米，最低点为六桶乡黄金村六广河出境处地面海拔666米。大部分地区在1200米至1300米之间。

开阳县在大地构造单元上属扬子准地台之上的黔中隆起东南部，出露地层有新元古界、寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、上白垩统及不同成因的第四系。地貌属黔中丘原盆地分区，处于云贵高原贵州斜坡的第二阶梯上。全县西南高，东北低，大部分地区海拔标高900-1400m之间，最高处为双流镇的狼鸡岭，海拔1702米，最低点系龙水乡的小河口，海拔506.5米。地貌类型复杂多样，地势起伏较大。山地、丘陵、盆地、河谷阶地交错分布，总面积中山地占92.7%，丘陵占4.9%，盆地和谷地占2.4%。开阳所处的低中山丘陵地区，地形坡度和坡向是决定城市发展空间选择的首要因素。相对缓平的地区（坡度小于10%）适宜发展城市中心区和工业区，相对坡度较大的地区（坡度小于25%）适宜发展居住区，而坡度过大的地区只能安排公园绿地或生态用地；重要的山体和沟壑，可作为城市丰富的景观组织资源予以保留，因此亦不适宜做大规模开发建设。结合开阳县城周边地区情况来看，除老城区北侧仍有部分坡地可以利用外，县城周边最大规模的适于建设的用地集中在顶方新区（约5.6km2）；环湖新区自然环境优越，但受到大量沟壑水系的影响，其可开发建设用地主要集中在湖南侧坝顶地区（约3 km2）；县城北部的石头村南部、县城东部的顶兆村亦存在相对平坦、有一定规模、适宜建设的用地（两者共约2 km2）。

息烽县内岩溶地貌发育充分，地形复杂，南高北低，最高点海拔1749.6米，最低点609.2米。高山大壑，沟谷纵横，山地、盆地、丘陵兼而有之，溶洞较多，分布广泛。南望山和西望山脉统贯全境，形成大小相间、层层重叠的山群。

- 2.2.2 气候情况

贵阳市海拔高度在1100米左右，处于费德尔环流圈，常年受西风带控制，属于亚热带湿润温和型气候，年平均气温为15.3℃，年极端最高温度为35.1℃，年极端最低温度为-7.3℃，年平均相对湿度为77%，年平均总降水量为1129.5毫米，年雷电日数平均为49.1天，年平均阴天日数为235.1天，年平均日照时数为1148.3小时，年降雪日数少，平均仅为11.3天。贵阳夏无酷暑，夏季平均温度为23.2℃,最高温度平均在25-28℃之间,在最热的七月下旬，平均气温也仅为23.7℃，全年最高温度高于30℃的日数少,近五年平均仅为35.8天，大于35℃的天数仅为0.3天；紫外线强度仅在中午很短的时间内达到4级，其余时间均为弱或很弱；夏季雨水充沛,约500毫米，夜间降水量占全年降水量的70%。贵阳冬无严寒，最冷一月上旬，平均气温是4.6℃。

清镇市属于亚热带季风湿润气候，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，雨水充足，雨热同季的特点，无霜期。长年均降雨量1183.8mm，适宜各类生物的繁衍生长。年平均气温在14℃—15℃之间，最高气温35℃左右，最低气温零下8℃左右。东部较高地区（破岩、木林、中寨、龙滩、石门等村气温偏低，平均气温在12℃—14℃之间。中部缓丘、坝地气温偏高。无霜期长达265天左右，年日照时数1130小时。常年自然灾害有旱灾、洪灾、冰雹等。

修文县气候属亚热带季风湿润区，春到迟，秋临早，夏季短，冬季长，阴雨多，日照少，夏无酷暑，冬无严寒，雨热同期，气候温和。年平均气温13℃到16℃之间，平均降水量1000毫米至1250毫米之间，无霜期269天，冬无严寒，极端低温为 -3 ℃ ，夏无酷暑，极端高温为 30 ℃ ，冬暖夏凉，气候宜人。

开阳县属亚热带季性风湿润气候，气候温凉，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温20℃左右，最热月（7月）平均22.3℃，极端最高35.4℃，极端最低-10.1℃，年平均无霜期270天，年平均日照数1241.2小时。最大年降雨量1419.51mm，最少年降雨量720.4mm，最大日降雨量171.4mm，年平均降雨量1305.7mm，集中于下半年，年平均降雨日数192天。年平均风速2.5米/秒，常年以东北风向为多，风向频率12%。主要灾害性天气有暴雨、伏旱、凝冻、冰雹等，出现频率均较高。

息烽县属北亚热带季风湿润气候，季风气候明显，冬无严寒，夏无酷暑，干雨季界限分明。具有高原性的多变气候特点，温度不稳定，雨量分布不均匀，灾害性天气较多，有春迟、夏短、秋早、冬长的特点。年降水量1168.3mm，年均静风频率28％。县境内年降水量950－1200毫米，最多年降水量为1458.8毫米，最少年降水量805.2毫米。年均各季降雨量，最多是6月，为228.2毫米，最少是1月，为21.4毫米。最多月与最少月相差10倍以上。7月和8月平均变率为40％，7月最大正负变率相差201％，8月相差174％，故夏季常有严重干旱。日照条件不均衡。境内日照受地势、地貌影响较大。南望山、西望山遮蔽度大，光照少。中部、西北部海拔较低，地势开阔，光照较为充足。北部、东北部切割深，相对高差大，但主要农耕在台地上，光照条件仍较好。多年平均日照时数为1411.9小时，全年日照数7月最多，为226小时，2月最少，仅18.9小时。

- 2.2.3 水文情况

贵阳市水资源主要源于天然雨，全市年天然径流546～640毫米，平均每平方千米产水56.3万吨，水资源总量为53.4亿吨。市域境内10千米以上河流共98条，其中长江流域90条，珠江流域8条，主要河流有长江水系的乌江、南明河、猫跳河、鸭池河、暗流河、鱼梁河、谷撒河、息烽河和洋水河以及珠江水系的蒙江。人工湖泊主要有红枫湖、百花湖、阿哈水库、花溪水库等。

清镇市水资源丰富，拥有“四湖三河”，清镇市水域总面积106 余平方公里，总蓄水量为20.1 亿m³，共有各类水利工程1400 余处，其中人工湖泊4 座（红枫湖、百花湖、东风湖、索风湖），小（一）型水库2 座（迎燕水库、右二水库），小（二）型水库18 座，山塘125 口，引水工程11 处，提水工程111处。境内水面面积占全省总水面面积的7%。水资源、水面面积和蓄水量为全省之冠。

修文县境内流域面积在20平方公里以上的河流共13条，流域面积798平方公里，河网密度，每平方公里有河流250米，平水年水资源6.7亿吨，解放后先后建河口、修文、窄巷口、红林、红岩和索风营6个水力发电站。

开阳县境内河流均属长江水系的乌江流域区，有大小河流60余条。主要河流有乌江干流及其支流清水江、南江、谷撒河、鱼梁河、洋水河、那卡河等。水利资源比较丰富。全县地表水年平均径流量6.87亿吨，地下水年平均径流量3.26亿吨。水能资源亦比较丰富。全县水能理论蕴藏53万Kw，河流切割深，落差大，造价低，开发利用条件好，可开发量21万Kw。

息烽县水资源储量丰富。县境北濒贵州省储水量第一的乌江库区，县域内河流属长江流域乌江水系，大小河流19条，总长183.6公里。河网密度每平方公里17.8公里，流域面积大于20平方公里的河流有13条，长度10公里以上的6条，主要有息烽河、养龙司河、温泉河、猫场河、九庄河、瓮桶河和雨淋河。多年平均流量5.85亿吨，平均常年储水量4.65亿吨。

- 2.2.4  旅游资源

贵阳是贵州“金三角”旅游区的依托点，是贵州旅游业的支撑点。作为喀斯特地貌发育典型地区，拥有以“山奇、水秀、石美、洞异”为特点的喀斯特自然景观和人文旅游资源。既有以山、水、林、洞为特色的高原自然风光，又有文化内涵极为丰富的人文景观，还有古朴浓郁、多姿多彩的少数民族风情。在联合国亚太组织等七大机构的八大硬指标中，贵阳以“具有夏季特别是最热月平均气温舒适度的优势”荣登中国避暑之都。

清镇市旅游资源十分丰富，有被誉为“贵州高原明珠”的国家级风景名胜区红枫湖和省级风景名胜区百花湖，加上近年来开发的东风湖、鸭池河、猫跳河、暗流河等景区以及少数民族风情旅游点，可供旅游观光的景区景点达数十个。市级文物保护单位有仙人洞遗址、姚家寨汉墓群灵永寺、玉皇阁、梯青塔、“西天一柱”摩崖等26处；出土文物570多件（存省博物馆）。这些景区景点集湖光山色、岩溶洞群、园林景致、峭壁峡谷、瀑布奇观、民族风情为一体，使清镇市成为贵州西线旅游的枢纽和发展潜力巨大的旅游观光胜地。

修文县境内山川秀美，自然旅游资源丰富。有省级阳明风景名胜区。有遗迹丰厚的阳明洞奇境，有六广河大峡谷风光，有桃源河漂流，有贵州唯一的森林野生动物园。有喀斯特高原森林高尔夫渡假中心，有苏格兰牧场和珍珠岛度假中心，还有贵州型石林代表的回水石林和高枧石林等景区景点。

开阳县内旅游资源体量大，品位高，尤以独冠黔中雄奇美丽的喀斯特生态自然景观最具代表性，被称为喀斯特生态世界公园。富集的旅游资源，清新宜人的气候环境，优越的交通区位，使开阳旅游发展具备了得天独厚的条件。峡谷资源：开阳县境内有80.29km2的省级风景名胜区一个，含南江峡谷、香火岩峡谷、紫江地缝、石围奇宫等四个景区。构皮滩水库开阳库区，面积近30km2，极具开发价值。地热温泉资源：县域内有五个地热水集储单元，目前开发的温泉有眀皇御温泉和马岔河温泉两处。温泉点分别位于城关镇、南江峡谷内和清龙十里画廊。溶洞景观资源：大山喀斯特溶洞群近三平方公里有大小洞穴二十多个，称“双流第一洞群”。乡村旅游资源：清龙十里画廊、高寨苗族文化旅游区和构皮水库开阳滩淹没区乡村旅游等。工业旅游资源：开阳磷矿工业旅游示范点。历史文化旅游资源：秦汉遗迹顶跋古代岩画，儿窝也发现了古人类活动遗址，近代名人朱启钤、钟昌祚出生于开阳，现存钟昌祚烈士墓、朱氏墓群及朱启钤陈列室，张学良将军大陆幽禁时间最长、唯一为其修建的行辕地刘衙白安营，土司古寨马头寨、安家洞摩崖、佘家营、宋万化墓、长庆寺、宝王宫、川主庙等文物。民族民俗文化旅游资源：形成了以土司文化、少数民族文化和汉文化紧密结合为特点的民族民俗文化。目前仍保留着具有浓郁民族特色的有高寨“斗牛节”、“杀鱼节”、禾丰的“六月六”歌会等传统民族节庆活动，以及保存良好的马头寨、平寨、水头寨、格林、令架、光中等少数民族村寨。红色旅游资源：现有乐望河渡口、楠木渡红军抢渡乌江战斗遗址等县级文保单位，以及禾丰马头寨、龙岗许家巷、高寨久场、光中等红军宣传标语。

息烽县自然环境优越，旅游资源丰富。有历史革命文化、温泉疗养、喀斯特地貌、佛教文化和自然生态景观等不同类型，可以形成独具特色的旅游产品。

- 2.2.5  其它资源

贵阳市全市土地总面积804667公顷。其中，耕地271941公顷，占土地总面积的33.8% ；园地7452公顷，占0.93% ；林地273653公顷，占34.01% ，森林覆盖率39.19% ；牧草地26670公顷，占3.31% ；水面15419公顷，占1.92% （坑塘水面1213公顷，养殖水面223公顷，水库水面9477公顷，河流水面4490公顷，湖泊水面16公顷）；建设用地（含居民点及工矿用地、交通用地和水利设施）63017公顷，占7.83% ；未利用地113163公顷（其中：荒草地36278公顷，裸岩石砾地71462公顷，田土坎41294公顷，裸土地615公顷，滩涂267公顷），占14.06% 。野生动物：历史上贵阳境内有普通无脊椎动物7个门类，100余种；脊椎动物202种（亚种），其中鱼纲50种，两栖纲11种，爬行纲15种，鸟纲85（亚种）种，哺乳纲（亚种）41种。自20世纪60年代以后，各类动物急剧减少。贵阳市远郊和三县一市深山中尚存少量国家各级保护动物。计有：大鲵、鸳鸯、红腹锦鸡、穿山甲、八哥（鹩哥）、林麝、弥猴等及多种蛇类、蜥蜴类动物。野生植物：贵阳境内历史上植物资源极为丰富。仅1958年，在贵阳境内采集到藻类植物标本就有24科、40属、62种。其中大部可食用或药用。1978年，贵阳市查明的菌类植物中，可食用的伞菌就有37种，以长裙竹荪、木耳、牛肝菌、松乳菇、多汁乳菇、羊肚菌、大白菇等为常见食用品种。药用菌以灵芝、紫芝、茯苓较常见。苔藓植物有128种，分属42科，80属。现城区已经不多见。蕨类植物有23科，37属，63种，其中绝大多数可以入药。紫箕、蕨菜的嫩芽可以做菜，根中的淀粉是珍贵的保健食品。种籽植物有316种，分属87科，187属，常见的用材植物有马尾松、杉木、柏树、侧柏和各种栎树等，珍稀树种有青岩油杉、南方铁杉、云贵鹅耳枥等数十种。药用贵重品种有厚朴、杜仲、黄柏等。此外，还有多种油脂植物和芳香植物。比较珍稀的观赏树有南方红豆杉等。各种可药用的草本植物有127科，近700种。20世纪60年代在城内山上即可采集到多种药用木本、草本植物。火电总装机容量107.5千瓦，年发电量24.21亿千瓦小时，水能蕴藏更为丰富，达1000万千瓦，其火电的装机容量占全省的70%，年发电73亿千瓦小时。铝土矿、磷矿是当前贵阳地区优势矿产，其他如重晶石、水晶、石英砂等也有较大开发前景。传统矿产为煤矿，国营部分已基本枯竭。

清镇市2009年土地总面积149532公顷，农用地比重最大，其他土地次之，建设用地最小。农用地113764公顷，占土地总面积的76.08%，其中耕地53460公顷、园地1201公顷、林地54920公顷、牧草地759公顷、其他农用地3424公顷。建设用地13617公顷，占土地总面积的9.11%，其中城乡建设用地7004公顷、交通水利用地6329公顷、其他建设用地284公顷。其他土地22152公顷，占总面积的14.81%，其中水域956公顷、自然保留地21196公顷。清镇市位于黔中大地的核心部位，在漫长的地质作用演变过程中，形成了较为丰富的矿产资源，经勘查发现的矿产13种，矿产地60个（不含砂石类矿产），矿点5个（铝土矿4个、金1个），主要为铝、煤和建材非金属等，其次为铁、硫、磷、水泥灰岩、电石用灰岩、耐火粘土、炼镁白云岩、金、镓、硅石等。最具经济优势和开发利用价值的为有色金属铝土矿和能源矿产煤，其次为建材非金属水泥灰岩和砂石，其他矿产开发利用价值相对较小。清镇市境内生物资源丰富，植被属亚热带常绿阔叶林和常绿落叶混交林，主要树种有马尾松、黑壳楠、新木姜、丝栗栲等。中草药资源非常丰富，如杜仲、喜树、金银花、半夏、板蓝根等。境内还有经过多年选育的粮、油、菜等农作物和烟草等经济作物。清镇市水电资源丰富，据对11条主要河流统计，理论蕴藏量为36.2万千瓦。清镇目前拥有三家大型发电厂，总装机容量达到170万kw。其中，清镇电厂装机容量65.8万kw，红枫电厂装机容量35.95万kw，东风电厂装机容量69万kw。另外，总装机容量为240万kw的清镇电厂异地技改扩容项目，现已开展工作，预计一期装机容量120万kw。

修文县矿产资源丰富，其中铝土矿总储量1亿吨以上，赤铁矿储量2100万吨。原煤储量3.5亿吨。此外还富藏硫铁矿、重晶石、磷矿、硅、汞、高岭土、耐火粘土、溶剂灰岩、水泥灰岩等多种矿产资源。

开阳县全县共有土地面积202332.12公顷。其中，耕地68005.35公顷（其中水田19526.56公顷，旱地48478.79公顷），占土地总面积的33.6%，人均占有1572m2。全县林地99149.46公顷，草地8809.29公顷。全县森林覆盖率达52.92%。开阳为全国三大磷矿富集地之一。全县磷矿地质储量19亿多吨，远景储量达31亿吨，其中P2O3含量高于32%的富矿储量占全国80%以上，是全国著名的磷矿主产区。全县还有丰富的煤炭、铝土矿、硅石等矿产资源，其中煤炭储量5973万吨，硅石储量1045万吨、铝土矿储量581万吨。开阳县有矿产30多种，主要有能源矿产铀、煤；金属矿产铝土矿、汞、钼及铅锌、铁、镓、铟、铼、硒、碲等；非金属矿产磷、碘及硫铁矿、重晶石、水晶、高岭土、耐火粘土、水泥与制砖原料、方解石以及多种用途的石灰岩、白云岩、砂岩等。开阳硒资源丰富，富硒土壤分布面广，其动植物硒含量在0.05mg/kg-0.28mg/kg之间，符合联合国卫生组织保健品含硒量标准。开阳矿泉水在马岔河北岸，日涌量400余吨，经鉴定，属低钠低矿化度，重碳酸钙镁型，含有偏硅酸、锶、锌等13种有益人体健康的微量元素，是非常珍贵的优质天然矿泉水。开阳主要中药有300多种，如杜仲、天麻、土茯苓、柴胡、何首乌、黄柏、泡参、独脚莲、金银花、菌灵芝、蒲公英、吴茱萸、八角枫、五倍子、柴苏等。开阳县境内共有鸟类122种，其中国家重点保护的鸟类有鸳鸯、红腹锦鸡、雀鹰等13种，观赏鸟类87种，食虫鸟类96种，兽类共有36种，其中属国家重点保护的珍稀动物有猕猴、小灵猫等8种。

息烽县内土地资源主要为山地、丘陵和盆地组合的山原地貌。山地（地面坡度在25度以上，相对高差大于200米）面积共595.5平方公里，占全县总面积的57.4%，主要分布在东部、南部、西部及中部。丘陵（地面坡度在6度到25度之间，相对高差60～200米）面积353.3平方公里，占全县总面积的34.1%，主要分布在北部、西北部的乌江沿岸地区。盆地（地面坡度0度至6度，相对高差60米以内）面积87.7平方公里，占总面积的8.5%，零散地分布在阳朗田坝、底寨田坝、九庄田坝、养龙司田坝等。县城永靖镇位于县境中东部，西临团圆山，属缓丘盆地，平均海拔1050米。息烽县地下矿藏丰富。要有煤、磷、铝、褐铁等，尤以煤储藏量最大，磷品味最高。森林覆盖率高。现有森林面积3641余亩，覆盖率43.98％。供电量充沛。贵阳市北供电局息烽分局负责息烽全县供电任务。目前下设九庄、永靖、小寨坝、养温、流长、底寨、石硐7个乡镇供电所，负责全县10个乡镇的农村用电服务及管理工作，电网以息烽县城为中心，北到养龙站，南到黎安，西达九庄，东抵联丰，供电面积约1036.53平方公里，供电负荷主要以高能耗企业为主。

- 2.3 经济社会发展概况

贵阳市近十年来第一产业在国民经济结构中的比例越来越低，第一产业在GDP 中比例由1996年的12.1％降低为2008年的5.8％；第二产业结构地位由1996年的50％降低为2008年的47.0％；第三产业呈上升趋势，由1996年的37.9％上升为2008年的47.2％，二、三产业主导着城市经济的发展。考察贵阳市产业发展现状与近年来变化，可以看出贵阳市三次产业空间布局所出现的主要趋势。第一产业向产业化、现代化、生态化方向发展。发挥特有的气候、土地资源优势，发展无公害副食品及轻工原材料生产，如中药材、优质烟叶、高原畜牧业、养殖业与水产业。在城郊结合部位，发展附加值高的设施农业、观光农业、旅游农业，城市郊区县发展粮食和轻工业原料生产。第二产业向新型工业化方向发展，加快用先进技术武装、改造传统产业，引进、培育竞争型龙头企业，围绕资源优势和特色产业集群，建设磷煤化工、铝工业、现代中药、绿色食品、电子信息、装备制造等产业集群，促进工业生产力发展和产业结构的升级。中心城区发展都市型工业；高新技术开发区、经济技术开发区发展重化工业；依托县城，发展加工制造业，建设特色工业园区。第三产业向产业重构、业态创新、网络化方向发展，加快实现商贸、金融、物流、文化、科教、旅游等现代服务产业的结构重组和升级发展。

清镇市近年来经济社会发展不断，综合实力逐步增强。2011年清镇市实现地区生产总值117.07亿元，比上年增长20.3%。全年城市居民人均可支配收入18261.2元，比上年增长16.44%，扣除价格因素，实际增长10.37%；农民人均纯收入6897.5元，比上年增长26.25%。三次产业结构为9.79：48.24：41.97。人均生产总值达24972元，同比增长20.8%。农业结构不断优化，工业经济实力不断增强。基本形成媒铝及其加工，建材、生态旅游、物流产业等支柱性产业，拥有一批具有一定实力和规模；旅游业快速发展；拥有红枫湖、东风湖、索风营湖等风景名胜区。先后荣获“全国双拥模范城市”“全国科普示范市’、“省级文明卫生城市” “全国最具投资潜力中小城市50强”、“中国特色魅力城市200强”等称号。

修文县国内生产总值从2004 年的168209 万元，增长到2009 年的386497 万元。按可比价格计算，五年增长了2.07倍，年均增长21.45%；2009 年修文县国内生产总值386497 万元。经济发展步伐明显加快，固定资产投资从2004 年的122766 万元，提高到2008 年的274548 万元，五年增长了2.37 倍；地方财政收入五年间亦有较大增长，2008 年达19091 万元，与2000 年相比增加9956 万元。修文县农业基本形成“菜、畜、果、药”四大特色产业。工业经济成为全县经济发展的主导力量。全县初步形成以现代中药制造为主的医药工业，以水泥制造为主的建材工业，以生铁、铁合金、棕刚玉制作为主的冶炼工业，以煤炭、铝矾土开采为主的采掘工业等四大支柱产业，生产技术和规模显著提高。

开阳县近十年来，经济的快速增长来自于磷化工产业的异军突起。其中，第一产业发展不断提升，但所占比重不断下降，第二产业迅速扩张，所占比重快速提升，第三产业总量规模尽管不断增长，但增幅落后于第二产业。三次产业结构从2012年的15.3：581.：26.6调整到13.9：58.7：27.4，第二产业占有绝对优势。开阳工业具有良好的资源基础，县域内众多富磷矿资源，成为全国三大富磷矿基地之一。通过多年发展已走上以磷化工为支柱产业的发展之路，基本形成了以磷化工为龙头，以煤化工、氯碱化工、能源工业、“三废”综合利用等产业为辅，形成复合型化工产业发展体系。

息烽县2003年~2009年GDP年均增长率17.1%，2009年全县生产总值，息烽2009年人均GDP达到23218元（按当年末汇率折算，约合3572美元）。其中，第一产业64396万元，占全县生产总值的比例为11.52％；第二产业367011万元，占全县生产总值的比例为66.14％；第三产业123965万元，占全县生产总值的比例为22.34％。财政总收入3.08亿元，比上年增长29.98%，县域经济总体实力在全省排位逐年上升，从2000年的43位跃升到2009年的20多位。城市化率40.4%（2009年）。第二产业始终是推动GDP增长的主导力量。

- 2.4 城镇总体规划概况

- 2.4.1 城镇概况

贵阳市现辖六区一市三县，即南明区、云岩区、白云区、花溪区、乌当区、观山湖区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县。行政区划分为90个社区、41个镇、36个乡，城镇密度为0.37座/百平方公里。

表2-1 贵阳市域现状城镇一览表

| 项目 | 中心城区 | 清镇市 | 修文县 | 开阳县 | 息烽县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建制镇 | 黔灵镇、青岩镇、石板镇、东风镇、水田镇、羊昌镇、新场镇、百宜镇、下坝镇、艳山红镇、麦架镇、沙文镇、金华镇、朱昌镇 | 红枫湖镇、站街镇、卫城镇、新店镇、犁倭镇、暗流镇、 | 龙场镇、扎佐镇、久长镇、六广镇、六屯镇、洒坪镇、六桶镇 | 城关镇、双流镇、金中镇、冯三镇、楠木渡镇、龙岗镇、永温镇、花梨镇 | 永靖镇、温泉镇、九庄镇、小寨坝镇、西山镇、养龙司镇、石硐镇 |
| 合计（座） | 14 | 5 | 7 | 8 | 7 |

- 2.4.2 城镇体系现状

（一）现状城镇等级和规模结构

1. 城镇等级结构

根据城镇在贵阳市的地位和作用，以及在区域中的吸引力和辐射力大小，将市域内的城镇分为三级：

第一级，中心城市1座：中心城区。

第二级，工矿城镇及县城4座：清镇市城区、息烽县永靖镇、修文县龙场镇、开阳县城关镇。

第三级，建制镇及工矿区点20座。

2. 城镇规模结构

城镇规模系指镇域范围内的非农业人口、一年以上暂住人口总数，现状根据城镇规模的大小将市域内城镇分为五级：

表2-2  城镇规模分级表

| 城镇规模 | 城镇名称 | 城镇座数 |
| --- | --- | --- |
| 100万人以上 | 中心城区（含黔灵镇、东风镇、麦架镇、艳山红镇、沙文镇） | 1座 |
| 5—20万人 | 清镇城区（含红枫湖镇） | 1座 |
| 1—5万人 | 金华镇、站街镇、龙场镇、扎佐镇、永靖镇、开阳县城关镇、金中镇 | 7座 |
| 0.2—1万人 | 朱昌镇、石板镇、青岩镇、卫城镇、新店镇、久长镇、温泉镇、小寨坝镇、双流镇、龙岗镇 | 10座 |
| 0.2万人以下 | 水田镇、羊昌镇、六广镇、九庄镇、冯三镇、楠木渡镇 | 6座 |
| 合计 |  | 25 |

（二）现状城镇职能类型结构

城镇职能是由城镇经济、行政、文化以及其它方向的作用与特征构成，经综合分析确定的城市主导职能，是城镇在一定区域内所处的地位和所起的作用。现状城镇的职能类型如下：

综合型：中心城区（含黔灵镇、麦架镇、艳山红镇、沙文镇、东风镇）

县（市）域中心型：清镇城区（含红枫镇），开阳县城关镇，修文县龙场镇，息烽县永靖镇等4座城镇。

工矿型：金华镇、站街镇、金中镇、小寨坝镇、扎佐镇、双流镇等6座城镇。

旅游型：青岩镇、石板镇、温泉镇、朱昌镇、六广镇等5座城镇。

农工贸型：新店镇、水田镇、卫城镇、久长镇、龙岗镇、羊昌镇、九庄镇、 冯三镇、楠木渡镇等9座城镇。

（三）现状城镇空间布局结构

现状城镇体系是以贵阳市为核心，沿贵遵、贵黄、贵毕公路为城镇的主要发展走廊，初步形成一纵二横城镇群空间布局结构。

沿主要发展轴的重要城镇为：

1. 中心：贵阳市中心城区。

2. 纵向：以贵遵公路和210国道为发展轴，含扎佐镇、永靖镇、小寨坝镇、青岩镇等。

3. 横向：以贵黄、贵毕公路为发展轴，含金华镇、清镇城区、龙场镇、六广镇等。

- 2.4.3 城镇体系布局规划

（一）城镇体系布局结构

（1）以交通干线为基础，经济流向为主导，引导产业和农村人口向城镇聚集和转移，逐步形成由中心城市、卫星城镇、重点城镇、小城镇组成的层次分明、布局合理、设施完善、特色鲜明的城镇体系网络。

（2）根据市域城镇体系发展的特点，加快行政区划调整优化工作，对修文、开阳、息烽、清镇等具备条件的地区，积极推进撤县、市设区的进程，逐步完善市域城镇体系。

（3）结合市域产业空间布局，以中心城区为核心，按照“中心放射型”的城镇体系空间布局结构，沿厦蓉、贵黄、贵遵、贵毕、贵开、贵惠、贵修公路及市域快速铁路等重要交通干线形成城镇主要发展走廊。

市域北部：沿贵遵公路布局扎佐、久长、息烽城区、小寨坝、养龙司、温泉等城镇；沿贵开公路布局水田、羊昌、南江、开阳城区、双流、冯三、永温、楠木渡等城镇；沿贵毕、贵修公路布局修文城区、六广等城镇。

市域西部：沿厦蓉、贵黄、筑黔公路布局清镇城区、红枫湖、站街、流长、卫城、新店等城镇。

市域南部：沿贵惠公路布局青岩、黔陶等城镇。

（二）城镇体系等级结构

综合评价各乡镇的现状条件及其在区域的作用、地位及影响力分析, 至2020年市域城镇体系等级及规模结构如下:

表2-3  市域城镇体系等级结构表

| 序列 | 城镇等级 | 城镇名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 中心城市 | 中心城区 | 1座 |
| Ⅱ | 卫星城市 | 清镇市、开阳城区、修文城区、息烽城区、扎佐镇 | 5座 |
| Ⅲ | 中心镇 | 站街镇、久长镇、六广镇、双流镇、温泉镇、龙岗镇、楠木渡镇、小寨坝镇、九庄镇、青岩镇、（永温镇） | 11座 |
| Ⅳ | 一般镇 | 水田镇、羊昌镇、卫城镇、新店镇、冯三镇、（湖潮镇、黔陶镇、流长镇、六桶镇、花梨镇、南江镇、养龙司镇） | 12座 |
| 合计 |  |  | 29座 |

表2-4  市域城镇体系规模结构表

| 城镇级别 | 城镇规模 （万人） | 城镇名称（括号内城镇为新增建制镇） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特大城市 | 320 | 中心城区 | 1座 |
| 中等城市 | 20-50 | 清镇市 | 1座 |
| 小城市 | 5-20 | 开阳城区、修文城区、息烽城区、扎佐镇 | 4座 |
| 重点城镇 | 1-5 | 站街镇、久长镇、六广镇、双流镇、温泉镇、龙岗镇、楠木渡镇、小寨坝镇、九庄镇、青岩镇、（永温镇） | 11座 |
| 一般城镇 | 0.3-1 | 水田镇、羊昌镇、卫城镇、新店镇、冯三镇、（湖潮镇、黔陶镇、流长镇、六桶镇、花梨镇、南江镇、养龙司镇） | 12座 |
| 合计 |  | 29座 |  |

（三）城镇体系职能结构

对比各城镇间职能的相似性和差异性，确定城镇职能部门类型为五类。

（1）综合型：市域范围内具有政治、经济、文化中心及交通通信等综合功能的城市。

（2）县域中心型：县域范围内具有政治、经济、文化中心的城市。

（3）工矿型：具有一定数量的大中型企业和乡镇企业，主要体现以工矿业为主导功能的城镇。

（4）旅游型：为历史文化名镇或国家级、省级风景名胜区所在地，以旅游业为主导功能的城镇。

（5）农工贸型：以发展乡镇企业、农副产品加工及农贸交易为主导职能的城镇。

表2-5  市域城镇体系职能结构

| 职能类型 | 城镇名称 | 座数 |
| --- | --- | --- |
| 综合型 | 中心城区 | 1座 |
| 县域中心型 | 清镇市、开阳城区、修文城区、息烽城区 | 4座 |
| 工矿型 | 扎佐镇、站街镇、久长镇、双流镇、小寨坝镇、永温镇、养龙司镇 | 7座 |
| 旅游型 | 青岩镇、六广镇、温泉镇、黔陶镇、南江镇 | 5座 |
| 农工贸型 | 水田镇、羊昌镇、卫城镇、新店镇、冯三镇、龙岗镇、楠木渡镇、九庄镇、湖潮镇、流长镇、六桶镇、花梨镇 | 12座 |
| 合计 |  | 29座 |

- 2.4.4 规划区发展目标

贵阳市域规划区是界于中心城区和市域范围的中间层次，其范围：东起乌当区永乐，西至清镇红枫湖镇，南至花溪区高坡，北至修文扎佐镇；内含1座特大城市贵阳市中心城区，1座中等城市清镇市城区，2座小城市修文龙场镇和扎佐镇，建制镇6座，分别为青岩镇、站街镇、黔陶镇、湖潮镇、水田镇、羊昌镇，另有行政乡11个，分别是花溪区的高坡、燕楼、马岭、麦坪、久安、清镇市的百花湖，以及乌当区的新场、新堡、百宜、下坝、偏坡。城市规划区总面积3121平方公里。

城市规划区现状主要依托贵（阳）黄（果树）高速公路、贵（阳）遵（义）高等级公路、贵（阳）新（寨）高速公路、贵（阳）毕（节）高速公路、贵（阳）开（阳）公路、贵（阳）惠（水）公路等6条呈放射状向外延伸的干道联系周边各城镇。

规划区的发展目标是以中心城区为重点，不断强化规划区产业集聚和提升现代服务功能，实现服务高端化和产业规模化，增强中心城区的集聚和辐射能力；通过城乡整体协调发展，促进经济、社会、生态的融合，构建省域城乡统筹发展示范区和多元化、多层次的功能空间体系。由于贵阳市在贵州省的首位度较高，作为贵州省唯一的特大城市，对省内周边城市辐射带动作用需要进一步提升，这些在贵州省相关的规划中都给予了明确；城市规划区聚集人口约360万人，包含一个特大城市、一个中等城市以及若干条件较好的小城镇，产业基础好，具有最好的交通优势，因此可以作为全省城乡统筹的示范区域，协调好各项城乡建设活动，有利于在较短的时间内产生明显的辐射带动作用，有利于在更大的地域范围内统筹城市功能的空间布局、协调中心城市与外围腹地发展、协同推进全市乃至于全省的城乡统筹进程。

- 2.4.5 人口规模

（一）市域人口现状及分布

根据《贵阳统计年鉴--2015》及《2015年贵阳市国民经济和社会发展统计公报》，2015年末，全市常住人口为462.18万人，城镇化率73.25%。

（二）市域城镇人口规模预测

根据《贵阳市城市总体规划（2011—2020）年》及一市三县的总体规划，结合当前中国城镇化加速发展的趋势等因素导致的区域之间异地城镇化现象，考虑贵阳市域人口发展的实际情况和人口统计口径的复杂性，经过多种模型计算比较得到规划贵阳市总人口规模至2020年约为550万人，具体人口预测分布见下表。

表2-6  规划市域城镇人口一览表(单位:万人)

|  | 2020年 |
| --- | --- |
| 市域常住人口 | 550 |
| 市域城镇常住人口 | 440 |
| 中心城区常住人口 | 340 |
| 清镇市城镇人口 | 37 |
| 修文县城镇人口 | 27 |
| 开阳县城镇人口 | 19 |
| 息烽县城镇人口 | 17 |

注：数据来源于《贵阳市城市总体规划（2011-2020年）》、《清镇市城市总体规划（2014-2030）》、《修文县城总体规划(2011-2020)》、《开阳县县城总体规划（2010-2030）》、《息烽县城市总体规划（2010—2020）》

（三）建设用地规模预测

根据《贵阳市城市总体规划（2011—2020）年》，规划至2020年，市域城镇建设用地控制在360-390平方公里之间，结合《贵阳市土地利用总体规划（2006—2020）》规模要求，确定至 2020年，贵阳市域城镇建设用地规模约375平方公里，人均建设用地约95平方米。其中中心城区城镇建设用地规模约300平方公里，人均建设用地93平方米左右；其他城镇建设用地规模约75平方公里，人均建设用地100平方米左右。

- 2.5城镇供排水现状

- 2.5.1城镇给水现状

城市供水现状：

截至205年底，贵阳市中心城区已建成自来水厂9个，自来水综合生产能力119.5万吨/日，供水管道长度达到3965.6公里。全年供水总量28156.37万吨，售水总量21561.01万吨，其中公共服务用水3876.92万吨，居民家庭用水12835.29万吨。

贵阳市工业用水主要为单位自建供水设施供水，用水量较大主要是火电、冶金等工业企业。

贵阳市供水总公司下设东郊水厂、西郊水厂、南郊水厂、北郊水厂、中曹水厂、花溪碧云窝水厂、乌当云锦水厂、花溪南部水厂以及金华水厂工九座供水厂，总设计供水能力119.5万m³/d，目前主要承担南明区、云岩区、乌当区、白云区、花溪区、观山湖区的供水任务，服务人口210万人（常住人口）每日实际供水量为70万m³/d（其中观山湖区实际供水量约为8万m³/d）。花溪区、乌当区、白云区由各区供水企业进行供水，其中花溪区由花溪碧云窝水厂供水，其设计供水能力为5万m³/d，实际供水能力为3万m³/d；乌当区由云锦水厂供水，其设计供水能力为4万m³/d，实际供水量为4万m³/d（其中南明河流域内供水量约为1.2万m³/d）；白云区由白云水厂供水，其设计供水能力为10万m³/d，实际供水量为9万m³/d；合计实际供水量为16万m³/d。贵阳市自备水厂供水量约为10万m³/d。综上所述贵阳市目前实际供水量约为96万m³/d。

中心城区现状用水总量处在缓慢增长的发展趋势，而人均综合用水量处于缓慢下降并趋于稳定的趋势。

清镇城区现有供水水厂主要为位于偏坡村的东郊水厂，供水能力为10万m³/d，目前基本能满足城区的供水需要，服务清镇市中心25万人。

息烽县目前整个县城共有净水厂2座：永靖水厂和枧槽沟水厂。永靖水厂和枧槽沟水厂位于息烽县城永靖镇，由息烽自来水公司运营管理；其中永靖水厂位于阳郎长岭岗，现状规模为1.5万m³/d，水源为下红马水库；枧槽沟水厂位于枧槽沟，现状规模为0.5万m³/d，水源为枧槽沟泉水。共服务县城6万人。

修文县龙场城区目前现有2 座自来水厂，分别是羊落井水厂和城南水厂。羊落井水厂位于阳明路以北，修文河和高涧河的交汇处。规模为0.36公顷，供水能力为5000m³/d。城南水厂位于油萝街西段，职院以南，规模为0.32 公顷，供水能力为4000m³/d。两座水厂的主干管在人民南路南端对接，互通供水，现状总供水量为7000m³/d，供水范围为整个龙场城区。扎佐城区供水现状：扎佐城区现有2 座水厂，分别是普全水厂和同源水厂。普全水厂位于大堡村，用地面积6 亩，高潮水库供水，日供水量5000 吨，供水范围为镇区，有3 个泵站，两个位于大堡村，一个位于林场。同源水厂位于襄阳南路，用地规模3.5 亩，地下水供水，日供水量2000 吨供水范围镇区和万江社区，有3 个泵房，分别是右营泵房、大园泵房、万江泵房；右营泵房位于扎佐镇石竹村、大园泵房位于扎佐镇大园村、万江泵房位于万江社区。

开阳县生活用水量的增长一方面说明城市化发展的加快，城镇用水人口持续增长，另一方面说明在节约用水方面有着很大的潜力。对比国内及周边地区城市综合生活用水水平，开阳县目前的用水水平并不高，属于中等水平。现状开阳县（含乡镇）供水规模为28530t/d，开阳县城现状供水规模为10000t/d。

由《贵阳市水资源综合利用研究专题报告》中贵阳市行政分区各类用水量、耗水量统计表分析可知，除中心城区人均综合用水量缓慢下降并趋于稳定的趋势，其余三县一市人均综合用水量均处于缓慢上升的趋势；整体人均生活用水量均处于缓慢上升的趋势。但是随着人口的增加，城镇及农村生活用水正在逐年上涨，而贵阳是水资源时空上分布不均匀，因此污水处理及污水资源化利用显得尤为重要。

- 2.5.2城镇排水现状

- 污废水量水质状况

水量状况

根据贵阳市城管局报送省住房和城乡建设厅的报表，2014年贵阳市供水总量28156.37万吨，按照城市排放系数为0.7~0.85,计算出2014年贵阳市污水排放总量为23933万吨。

水质状况

贵阳市现状除流经边界的乌江、城市饮用水水源地及远离城市的河流水质总体较好外，其余流经城市的主要河流水质相对较差。例如乌江六广河段水质保持国家地表水环境质量标准Ⅲ类标准，城市饮用水水源地水质达标率保持在100%以上，南明河城区段水口寺段水质较差，多年在Ⅳ类~劣Ⅴ类。

贵阳市地处长江流域乌江水系和珠江水系涟江分水岭上，大部分河流为典型的山区雨源型河流，河道径流受季节影响大。由于河流径流量小、水体自净能力较差，河道一旦遭受污染，恢复难度较大。

根据水质监测资料，南明河城区上游取水质总体状况较好，其中贯城河、市西河、麻堤河、南明河下游段等主要河流尚未消除黑臭。主要水库花溪、阿哈、三江水库、沙老河水库水质均达到国家水环境标准Ⅲ类标准以内，基本达到生活饮用水标准。

根据《贵阳市环境状况公报》及对城区河道、主要排污口的水质监测，城区河道主要是以有机物污染为主，主要污染物为五日生化需氧（BOD5）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、悬浮物（SS）、阴离子表面活性剂等。

城区工业废水排放呈逐年下降趋势，城市生活污水呈逐年递增趋势。

- 排水系统建设现状

贵阳市区污水收集设施改造不彻底，雨污未实现完全分流，雨污混接现象仍比较突出，影响污水收集效果。城市生活污水没有真正实现全收集、全处理，局部雨污混流，影响河水水质，污水处理厂进水指标（水量，COD等）偏低。根据资料统计，目前贵阳市（不含三县一市）已建污水处理厂12座，为白云区污水处理厂、金阳污水处理厂、二桥污水处理厂、新庄污水处理厂、小河污水处理厂及花溪污水处理厂、青岩镇污水处理厂、石板镇污水处理厂。贵阳市（不含三县一市）已建污水处理规模为99.5万t/d.

污水处理等级为一级B标。其中白云污水处理厂处理出水排入大路河，最终排入麦架河；金阳污水处理厂处理出水跨区域排入市西河；二桥污水处理厂出水排入市西河；新庄污水处理厂及小河污水处理厂出水排入南明河；花溪污水处理厂出水排入小黄河。各污水处理厂规模详见下表。

表2-7 贵阳市区已建污水处理厂统计表

| 序号 | 污水处理厂 | 已建 （万t/d） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云污水处理厂 | 4 | 白云区尖山、大山洞区域、金阳北部 |
| 2 | 金阳污水处理厂 | 5 | 观山湖区东、中、南部区域 |
| 3 | 二桥污水处理厂 | 8 | 大关、百花坪、三桥马王庙 |
| 4 | 新庄污水处理厂一期 | 25 | 中心区、龙洞堡、新天片区 |
| 5 | 小河污水处理厂 | 16 | 小河、花溪、二戈寨 |
| 6 | 花溪污水处理厂 | 8 | 花溪部分城区，小河部分城区、落平、陈亮河片区 |
| 7 | 青岩镇污水处理厂 | 0.5 | 青岩镇片区 |
| 8 | 石板镇污水处理厂 | 0.4 | 金石产业园片区 |
| 9 | 青山污水处理厂 | 5.0 | 五里冲南片区、青山片区、国际城及蓝草坝片区 |
| 10 | 新庄污水处理厂二期 | 24 | 老城区、二环四路城市带8个功能板块及新天片区城区 |
| 11 | 麻堤河污水处理厂 | 3 | 花溪河段、小黄河段、麻堤河段 |
| 12 | 小菁污水处理厂 | 0.8 | 观山湖区 |
|  | 合计 | 99.7 |  |

截至2015年底，贵阳市区排水管道长度3523余公里。

截至2015年底，贵阳市已建成一级截污沟131余公里，二级污水干管150余公里，三级污水管3242余公里。

贵阳市已建污水管情况如下表：

表2-8   第一级截污沟统计表

| 序号 | 流域系统 | 截污沟走向 | 已建长度 （米） | 断面或管径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南明河截污系统 | 花溪黄金大道-花溪大桥 | 3300 | d600、d800 |  |
|  |  | 花溪排污隧洞 | 3400 | d1000 |  |
|  |  | 花溪大桥-三江口 | 12600 | d800、d1000 1.2m ×1.3m | 花溪大桥-中曹大沟为左岸单侧布置、中曹大沟-三江口为两侧布置 |
|  |  | 三江口-四方河 | 9000 | 2.2m×1.4m |  |
|  |  | 四方河-电厂坝 | 2200 | 1m×0.5~0.8m |  |
|  |  | 电厂坝-团坡桥 | 18000 | d600-2.4m×2.5m |  |
|  |  | 团坡桥-新庄污水处理厂 | 16100 | 2.4m×2.5m 2.6m×2.8 |  |
| 2 | 小黄河截污系统 | 海信工业园-三江口 | 4200 | d800、d1000 |  |
| 3 | 麻堤河截污系统 | 母猪井-三江口 | 5200 | 1.2m×1m |  |
| 4 | 小车河截污系统 | 水泥厂泵房-小车河汇口 | 4000 | d800、1m×0.8m 1.2m×1m |  |
| 5 | 市西河截污系统 | 偏坡-雅关-黔灵湖大坝 | 10200 | d600、d800 | 单侧布置 |
|  |  | 黔灵湖大坝-二桥 | 1700 | d1000 |  |
|  |  | 二桥-一中桥 | 6400 | d1000 、1.6m×1.4m |  |
| 6 | 贯城河截污系统 | 盐务桥-六洞桥 | 3250 | d1000、d1400 |  |
|  |  | 化龙桥-红岩化工厂 | 3250 | d1000 | 截污管设置在排洪隧洞中 |
| 7 | 鱼梁河截污系统 | 两河交汇口-鱼梁河桥 | 6300 | d1000、1.4m×1.2m | 单侧布置 |
| 8 | 小湾河截污沟 |  | 22000 | 2×d1500 | 已建 |
| 总计 |  |  | 131100 |  |  |

表2-8   第二级污水干管统计表

| 序号 | 工程 | 规模 |  |  |  | 修建性质 | 所属污水处理厂名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大沟雨水系统 |  | 污水系统 |  |  |  |
|  |  | 长度 （m） | 断面（m） | 长度 （m） | 断面（m） |  |  |
| 1 | 太慈排水主干线 | 2939 | 3×3.4 | 5878 | 2×d800 | 已建 | 新庄污水处理厂二期工程 |
| 2 | 黔春排水主干线 | 1734 | d1000 | 1734 | d1000 | 已建 |  |
| 3 | 海马冲排水主干线 | 800 | 2.4×2 | 1576 | 2×d600 | 扩建 |  |
| 4 | 松山排水主干线 | 1046 | 2×2 | 1046 | 2×d600 | 已建 |  |
| 5 | 鲤鱼排水主干线 | 1033 | 2.4×2.4 | 2408 | 2×d600 | 已建 |  |
| 6 | 西干线（西支）排水主干线 | 1396 | 1.6×1.5 | 1396 | 2×d500 | 已建 |  |
| 7 | 西干线（东支）排水主干线 | 1397 | 1.4×1.8 | 2620 | 2×d500 | 扩建 |  |
| 8 | 棉纺排水主干线 | 780 | 2.2×2 5×3.3 | 1780 | 2×d1000 | 扩建 |  |
| 9 | 合群排水主干线 | 1249 | 2×2 | 1249 | 2 × d500 | 扩建 |  |
| 10 | 云岩排水主干线 | 1232 | 2.6×2.6 | 2616 | 2 × d600 | 已建 |  |
| 11 | 盐务街排水主干线 | 643 | 6×2 | 643 | 2 × d800 | 已建 |  |
| 12 | 冒沙井排水主干线 | 1416 | 2.8×2.8 | 3514 | 2 × d600 | 扩建 |  |
| 13 | 麻冲排水主干线 | 2475 | 4.5×2 | 4322 | 2 × d800 | 扩建 |  |
| 14 | 茶店排水主干线 | 3880 | 6×2.5-8×3 | 6192 | 2×d800 2×d1000 | 扩建 |  |
| 15 | 沙河排水主干线 | 2419 | 2.4×2.6 | 4928 | 2×d500 | 扩建 |  |
| 16 | 师大排水主干线 | 1876 | 3×3 | 1876 | 2×d600 | 已建 |  |
| 17 | 市东排水主干线 | 1984 | 2.6×2 | 4000 | 2×d600 | 已建 |  |
| 18 | 阳河排水主干线 | 935 | 3×3 | 4220 | 2×d800 | 扩建 |  |
| 19 | 团坡排水主干线 | 956 | 3.5×3 | 956 | 2×d800 | 已建 |  |
| 20 | 晒田坝排水主干线 | 489 | 2×2 | 1008 | 2×d500 | 已建 |  |
| 21 | 松溪河截污沟 |  |  | 18000 | d800-d1000 | 已建 |  |
| 22 | 环溪河截污沟 |  |  | 10000 | d500-d800 | 已建 |  |
| 23 | 党校排水主干线 | 1124 | 2×1.8 | 1124 | 2×d400 | 已建 | 龙洞堡水处理厂 |
| 24 | 老街排水主干线 | 1774 | 2×1.8 | 1774 | 2×d400 | 已建 |  |
| 25 | 老街排水干线 | 1096 | 1.8 × 1.6 | 1096 | 2×d400 | 已建 |  |
| 26 | 珠显冲排水主干线 | 1862 | 4×2 | 1862 | 2×d500 | 已建 | 麻堤河水处理厂 |
| 27 | 王武排水主干线 | 1559 | 6×2 | 1559 | 2×d600 | 已建 |  |
| 28 | 周家寨主干线 | 659 | 2×2 | 659 | 2×d400 | 已建 |  |
| 29 | 杨柳冲（东支）排水主干线上游段 | 977 | 2×2 | 1954 | 2×d500 | 已建 | 二桥污水处理厂二期工程 |
| 30 | 大洼排水主干线 | 1621 | 4.2×2 | 1621 | 2×d1000 | 已建 |  |
| 31 | 沙锅坝排水干线 | 1000 | 2×D2000 | 2000 | 2×d400 | 已建 | 金阳污水处理厂 |
| 32 | 龙潭排水干线 | 600 | 2×D1800 | 1200 | 2×d400 | 已建 |  |
| 33 | 风滩岩北排水干线 | 800 | 3×2 | 1600 | 2×d400 | 已建 |  |
| 34 | 金北排水主干线 | 307 | 2200 | 4×2 | 4400 | 已建 |  |
| 35 | 滥冲排水干线 | 1000 | 2×D1600 | 2000 | 2×d400 | 已建 |  |
| 36 | 筑信排水干线 | 1000 | 2.6×2 | 2000 | 2×d500 | 已建 |  |
| 37 | 将军山排水干线 | 600 | D200 | 1200 | 2×d400 | 已建 |  |
| 38 | 金南排水主干线 | 2500 | 5×3 | 5000 | 2×d600 | 已建 |  |
| 39 | 粑粑坳排水主干线 | 2000 | 5×3 | 4000 | 2×d600 | 已建 |  |
| 40 | 阳关排水干线 | 1700 | 2×2 | 3400 | 2×d500 | 已建 |  |
| 41 | 小平坝排水主干线1/3 | 4800 | 6×3 | 9600 | 2×d1000 | 已建 |  |
| 42 | 断头河排水主干线 | 1800 | 5×3 | 3600 | 2×d500 | 已建 |  |
| 43 | 龙泉排水主干线 | 2700 | 6×3 | 5400 | 2×d600 | 已建 |  |
| 44 | 小平坝排水隧洞 | 550 | 6×3 | 1100 | 2×d1000 | 已建 |  |
| 45 | 甘荫塘排水主干线 | 2219 | 3×2 | 2219 | 2×d1000 | 已建 | 小河污水处理厂 |
| 46 | 沙冲排水主干线 | 1891 | 2×1.5 | 1891 | 2×d600 | 已建 |  |
| 47 | 长江排水主干线 | 3496 | 3×2-5×2.5 | 3496 | d600-d800 | 已建 |  |
| 48 | 养牛场排水主干线 | 3659 | 3×2-4×2 | 3659 | 2×d400 2×d500 | 已建 | 花溪污水处理厂 |
| 49 | 镇北排水主干线 | 1007 | d400 | 1007 | d400 | 已建 |  |
| 50 | 思丫河污水干管 |  |  |  | d600-d1000 | 已建 | 花溪南部污水处理厂 |
| 总计 |  | 74980 |  | 147983 |  |  |  |

清镇市现有污水处理厂1座，为朱家河污水处理厂，位于清镇市红枫湖镇朱家河村，占地73亩，日处理污水5万吨，服务范围为清镇市城区生活污水，城市污水经朱家河截流沟输送至污水处理厂处理达到一级B标后排放，处理后污水的最终受纳水体为百花湖，已建配套管网24.68Km。清镇市建成区现有排水体制基本实现雨污分流，污水处理厂已经满负荷运行。

开阳县县城城镇排水现状，均为合流制排水。现有的少量排水管渠均采用排水暗沟和明沟，排水管网布置不合理，沟渠断面部分地段偏小，沟盖损坏严重，造成沟渠污物时有堵塞，排水不畅。开阳县现有污水处理厂二座，为开阳县县城污水处理厂一期，处理水量为0.6万吨，处理达到一级B标，已建配套管网19.08Km。开阳县县城污水处理厂二期，处理水量为0.6万吨，处理达到一级B标，已建配套管网23.213Km。楠木渡污水处理厂，处理水量为0.1万吨，处理达到一级B标，已建配套管网13.011Km。

修文县龙场镇已建的修文河下游北岸磨料厂三潮水污水处理厂（修文县县城污水处理厂），在城镇水体下游；用地条件较好，有扩建用地；没有洪水淹没影响；交通便利；便于污泥集中处置；处理规模为1.0万吨/d，配套污水管网长度约12.8Km。 修文县扎佐城区污水处理工程项目，建设内容包括污水处理厂（污水处理能力为1万吨/d）及配套管网（总长约32.878km）。污水处理厂处理等级为一级A标。

息烽县已建成三座污水处理厂，分别为县城污水处理厂一期、小寨坝污水处理厂及息烽县九庄镇污水处理厂。县城污水处理厂一期规模为日处理量1.4万吨，一期配套管网长度13.60 km（已建成）。小寨坝污水处理厂规模为日处理水量0.5万吨（0.2万吨+0.3万吨），配套管网2.5km，2014年新建配套管网17.43km。由于小寨坝镇镇区规划由原2平方公里扩展至10平方公里，污水处理厂建设位置与新规划已不适宜，加之原污水处理厂建设位置较低，2012年洪灾中其中一个厂因灾设备已全部损坏，目前已停运，现实际运行能力为0.3万吨。息烽县九庄镇污水处理厂规模为日处理水量0.08万吨，配套管网7.2 km。污水处理厂排放标准：县城污水处理一期和小寨坝镇污水处理厂执行一级B标，九庄镇污水处理厂2018年前执行三级标准，2018年后执行一级B标。

- 排水系统存在的主要问题：

在总体规划的指导下，贵阳市城市排水工程建设取得了较快的发展，但存在以下问题：

（1）污水资源化的进程缓慢

贵阳是一个资源性缺水城市，污水资源化是排水工程未来的发展趋势，也是贵阳市建设循环经济生态城市的需要，上一版规划对污水资源化（中水回用）所提及的力度不够，加上受观念、资金等因素的制约，贵阳市污水资源化进程缓慢。

（2）雨污分流尚不彻底，管网建设仍待完善

①源头的雨污分流没有得到足够的重视

在城区排水收集系统的雨污分流建设中，往往只注重对中下游的排水系统雨污分流的建设与改造，对街坊、居住区的排水收集系统雨污分流建设基本没有涉及，城区大部分街坊、居住区仍旧是雨污河流排放管接入城市排水系统。

②雨污混接现象仍然比较突出

在建设和管理过程中，由于监管措施不够，雨污管接入污水管、污水管接入雨水管；在居住小区或建筑物建设中，由于缺乏有效的监管，从建筑物排水管雨污合流排入城市雨水管（渠）、雨水管接入城市污水管或污水管接入城市雨水管的现象仍然比较普遍。

（3）部分现有污水处理厂能力不足。

随着城市发展，城镇人口越来越多，居民生活水平的提高，用水定额也越来越大，部分城镇现有污水处理厂能力不能满足城镇发展的需要。由于雨污分流尚不彻底，部分污水处理厂进水水质不稳定，污水处理厂处理效果没有达到预期效果。

（4）污水处理厂出水水质需进一步提高

由于我市市区现有污水处理厂经处理后的污水仅按Ⅲ类水体排放标准一级B标执行，未达到再生利用标准，未达到河流环境水标准，也给水体带来一定污染。

（5）部分地区（三县一市的镇、乡）等无任何污水处理设施，污水经地表自然散排进入自然水体，对环境造成一定的影响。

- 第三章  “十三五”需求分析

贵阳市城镇污水处理设施建设专项规划（2013-2020年）涉及到的相关规划主要有《贵阳市城市总体规划》（2011-2020年）、《贵阳市南明河（城区段）排水系统规划》（2006-2020）、《贵阳市城区蓝线规划》。本规划与上述规划在排水体制，排水系统规划及污水利用方面是协调统一的，是对上述规划中污水工程的深化。以下为相关规划的解读：

3.1相关规划解读

3.1.1 《贵阳市城市总体规划》（2011-2020年）

至2020年，中心城区年污废水总量约4.41亿m³；加快城市污水管网、污水处理工程的建设，污水收集率和处理率达到100%；加快污水再生利用设施的建设，城市生活污水再生利用率达到40%。

（1）按照分流制排水体制建设和改造中心城区污水收集系统。

（2）污水处理厂按照“分散处理”与“集中处理”相结合的原则布置；中心城区建成11个污水系统，新建新庄、青岩、东风、白云、金百、都拉、青山等7座污水处理厂，扩建花溪、小河、二桥、金阳等4座污水处理厂，城市污水处理厂处理能力达到122万m³/d。

（3）积极推进污水再生利用，再生水优先用作市政杂用水、景观用水及对用水水质要求不高的工业用水等；新建或扩建城市污水处理厂应合理布局建设再生水利用设施及管道系统；新建、改建、扩建的居住小区（建筑面积大于10万平方米）、大型公共建筑（建筑面积大于2万平方米的旅馆、饭店等及建筑面积大于3万平方米的机关、科研单位、大专院校和大型文化、体育等建筑），应当配套建设再生水利用设施。

（4）污水处理厂污泥按照“无害化、减量化、稳定化、资源化”的原则，进行妥善处置，无害化处理率达到100%。

3.1.2 《贵阳市南明河（城区段）排水系统规划》（2006-2020）

污水处理的对象

贵阳市城市污水一般由综合生活污水（含公建生活污水）和工业废水组成水。

（1）综合生活污水

城区现状综合生活污水一般是经过化粪池沉淀处理后污水排入城市污水管网，这是考虑城市雨、污分流不完善、城市污水处理能力低、污水收集率低等因素，可减轻水体污染的方式。但由此带来污水处理厂进水水质污染浓度偏低等弊病，在国内一些雨污分流建设较完善的城市已取消化粪池而直接排入城市污水系统。由于城区雨污分流排水系统的建设和完善是一个长期的过程，在近期内仍要求综合生活污水必须经过化粪池处理后才能排入城区污水收集系统。至期末在雨污分流建设完善、管理较好的区域可逐步取消化粪池。

（2）工业废水

工业企业产生的工业废水包括生产污水（指工业生产中产生污染较重的,必须经过自行处理后才能排放的污水）和生产废水（生产中生活、办公排放的污水或生产中污染轻微的、可直接排入城市污水系统的污水）。规划要求:

①生产污水必须自行处理达标后才能排放,其中大型工业企业（工业产值大于1亿元人民币）的生产污水必须自行处理达到《污水综合排放标准》一级标准后方可排入城市雨水系统或城市水体（城市集中生活饮用水源、II类水体除外）,其他工业企业（毗邻水源区或环保另有规定的除外）的生产污水必须自行处理达到《污水排入城市下水道水质标准》后才能排入城市污水系统；

②生产废水可直接排入城市污水系统,无污染的或污染轻微（如冷却水等）的生产废水经预处理（如降温、沉淀等）可直接排入水体或城市雨水系统。

按照上述规定，规划确定近期2010年城区工业废水纳入城市污水处理厂集中处理的占80%；至期末2020年工业废水纳入城市污水处理厂集中处理的占60%。

污水处理厂总体规划布局

（1）污水处理厂布局的原则

按照传统规划方法，污水处理厂厂址要根据污染物排放量控制目标、城市布局、受纳水体功能及流量等因素来选择，一般尽可能地安放在各河流水系下游、城市郊区。但是这种系统布局使污水处理厂距离再生水用户较远，需铺设的回用水管网费用相应增加，不利于污水的资源化。因此，在确定污水处理厂厂址时，还应对再生水的用户进行调查分析(城市中的自然水面、小河、绿地和工业再生水用户)，并根据回用水的需求，在城市中适当位置设置污水净化厂(再生水厂)，收集附近区域的城市污水，根据回用水质要求加以处理之后就近回用。

根据实践经验，建设大型集中的污水处理厂可以发挥规模效益，降低建设费用和日常运行费用，但这种观点并没有考虑到污水回用的因素，如果考虑再生水的回用所需铺设的输水管道、提升泵站等费用，考虑改善城市水环境以及因为污水回用减轻城市排水管网系统的负担所带来的经济效益，那么在城市下游建立集中的大型污水处理厂，在经济上并不是最优的，也是和促进污水回用相悖的。因为污水处理厂的数目过少，势必远离再生水用户，加大回用水输送管道的距离和投资，增加回用水成本，不利于污水回用。因此，城市污水处理厂的数目不应拘泥于传统经验，而应该依据城市实际中水回用的需要在适当位置建设合适规模的污水处理厂，这样，既有利于污水回用，又减轻了城市排水管网系统的负担，易于实现分期建设。

因此规划贵阳市污水处理厂的选址与布局结合贵阳市组团式布局的城市特点，采用“分散处理”为主、“适当集中”为辅的布局模式，就近处理，就近回用。

3.1.3 《贵阳市城区蓝线规划》

1、构建城区河湖水系体系，逐步恢复贯城河河道水体功能，加强水系循环，改善城区生态环境

2、提高城区水体储蓄能力，严格保护城区有限的山塘水库，减轻城区热岛效应，涵养水土，促进生态系统的良性循环

3、融城市水系及绿化建设为一体，保护水体、营造城区滨水空间，提升城市品位，改善市民生活环境

4、保护城区地下水及地表水供水水源，确保供水水源水质安全，划定水源永久生态培育区

5、建立健全城区雨水收集体系，完善和保护城区雨水排水系统，保障城区泄洪排涝安全。

3.1.4 《开阳县县城总体规划》（2010-2030年）

2020年，城镇污水收集率达90%以上，处理率达100%，污水再利用率达20%。

2030年，城镇污水收集率达95%以上，处理率达100%，污水再利用率达40%。

3.1.5 《息烽县城总体规划》（2010-2020年）

（1）规划目标

污水处理：加强对工业企业污水排放达标处理的监管；县城、小寨坝的污水处理率达到80 %以上。

（2）排水体制

新建区域排水管网系统应采用雨、污分流排放，近期逐步改造老城区的雨污合流管道。雨水就近排入水体。

（3）污水场站规划

预测县域2015年平均日污水量为5.0万立方米/日；2020年平均日污水量为6.2万立方米/天，偏远以及开发量小的镇可自行建设小型污水处理设施对污水进行处理，也可临近镇一起建设一座污水处理厂。

3.2 城市总体规划实施中存在问题的原因分析

前述贵阳市中心城区及一市三县的总体规划在城市空间布局、基础设施安排等传统空间规划领域方面较为成熟,有效指导了贵阳市及一市三县的城市发展与建设，但是由于城市发展的社会经济背景及人口变迁、城镇化规律、城乡统筹、城市规划的实施机制和政策调整等发生了深刻变革,从而导致了城市总体规划与经济社会发展的局部不相适应，部分实施情况超出了规划的预期，具体原因如下:

1. 随着社会主义市场经济体制的逐步建立,资源配置方式发生了较大变化,一系列的国家宏观调控战略与政策都发生了深刻变革,许多当时所依据的规划条件和内容发生了变化。

2. 国有企业的改革速度、经济结构和产业结构的调整速度都超出了人们的预期,反映在城市空间上,表现为城市用地结构的调整变化速度和进程超出了规划预期，产业用地集聚化、规模化。

3. 土地制度、住房制度、教育制度、医疗卫生体制等新的改革措施引发了城市空间的一系列新变化,房地产开发类项目成为城市建设中最活跃的因素，这些变化也是当时的城市总体规划无法预计到的。

4. 城市人口增长速度和建设用地扩展规模已超出了规划的预期,虽然城市基础设施的建设速度已处于历史最快时期,但仍然难以满足城市发展的需要。

5. 城乡统筹发展受经济发展水平、制度政策、体制机制等因素的影响，进展缓慢，距离规划所定目标仍有较大差距。

3.3需求量预测分析

3.2.1、污水处理能力现状

截至2015年，贵阳市污水处理厂现状处理能力统计见下表：

表3-1 贵阳市污水处理厂现状处理能力统计表

| 行政区划 规划时间 | 中心城区 万m³/d | 清镇市 万m³/d | 开阳县 万m³/d | 息烽县 万m³/d | 修文县 万m³/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 | 99.5 | 2.7 | 1.3 | 1.68 | 1.1 |

3.2.2、污水量预测

（1）污水排放量标准规划

①综合生活污水量标准

污水量排放标准是关系到排水基础设施的规模关键参数，同时污水量标准与用水标准密切关联，根据《城市排水工程规划规范》，污水排放系数如下：

表3-2  分类污水排放系数表

| 城市污水分类 | 污水排放系数 |
| --- | --- |
| 城市污水 | 0.70~0.80 |
| 城市综合生活污水 | 0.80~0.90 |
| 城市工业废水 | 0.70~0.90 |

结合贵阳市中心城区供水工程专项规划（2010～2020年）确定的用水量标准及自来水普及率确定污水量排放标准如下表：

表3-3  规划污水量排放标准统计表

| 城市名称 | 污水类型 | 用水量标准（L/cap.d） | 排放系数 | 污水量排放标准（L/cap.d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 |  | 2020年 |
| 贵阳市中心城区 | 人均综合生活污水量 | 450 | 0.9 | 405 |
| 清镇市 | 人均综合生活污水量 | 250 | 0.8 | 200 |
| 开阳县 | 人均综合生活污水量 | 250 | 0.8 | 200 |
| 修文县 | 人均综合生活污水量 | 250 | 0.8 | 200 |
| 息烽县 | 人均综合生活污水量 | 250 | 0.8 | 200 |

②工业废水量标准

a、工业用地规模已确定

0.85万m³/d. K2m

b、工业用地规模未确定

综合生活污水的15%计

（2）污废水量预测

①分区预测表

根据《贵阳市城市总体规划》（2011-2020年）；《清镇市城市总体规划》（2014-2030年）；《开阳县县城总体规划》（2010-2030年）；《息烽县城市总体规划（2010－2020）》；《修文县城市总体规划（2011－2020）》中相关数据分析，规划贵阳市中心城区及三县一市乡镇污水量预测（2020年）分别见下表：

表3-4  贵阳市中心城区污水量预测表

| 预测 用水类型 | 服务人口 用地面积 | 污水量标准 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水量 | 340万人 | 405L/cap.d | 137.7万t/d |
| 工业废水量 | 65 K2m | 0.85万m³/d. K2m | 55.25万t/d |
| 合计 |  |  | 192.95万t/d |

表3-5  清镇市污水量预测表

| 预测 用水类型 | 服务人口 用地面积 | 污水量标准 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水量 | 37万人 | 200L/cap.d | 7.4万t/d |
| 工业废水量 | 2.25 K2m | 0.85万m³/d. K2m | 1.91万t/d |
| 合计 |  |  | 9.31万t/d |

表3-6  开阳县污水量预测表

| 预测 用水类型 | 服务人口 用地面积 | 污水量标准 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水量 | 19万人 | 200L/cap.d | 3.8万t/d |
| 工业废水量 | 0.4 K2m | 0.85万m³/d. K2m | 0.34万t/d |
| 合计 |  |  | 4.14万t/d |

表3-7  息烽县污水量预测

| 预测 用水类型 | 服务人口 用地面积 | 污水量标准 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水量 | 17万人 | 200L/cap.d | 3.40万t/d |
| 工业废水量 | 0.5K2m | 0.85万m³/d. K2m | 0.43万t/d |
| 合计 |  |  | 3.83万t/d |

表3-8  修文县污水量预测

| 预测 用水类型 | 服务人口 用地面积 | 污水量标准 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合生活污水量 | 27万人 | 200L/cap.d | 5.4万t/d |
| 工业废水量 | 按综合生活污水的15%计 |  | 0.81万t/d |
| 合计 |  |  | 6.21万t/d |

上述污水量分析中所指工业废水为工企业须自行处理达到《污水排入下水道标准》后排入市政污水管网的污水量。本规划不考虑地下水入渗。

②污废水总量

贵阳市生活污水规划产生量见下表：

表3-9  贵阳市生活污水量预测表

| 行政区划 规划时间 | 中心城区 万m³/d | 清镇市 万m³/d | 开阳县 万m³/d | 息烽县 万m³/d | 修文县 万m³/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 192.95 | 9.31 | 4.14 | 3.83 | 6.21 |

3.2.3、需求量预测

根据污水量预测及现状污水设施处理能力分析,预计至2020年,污水处理设施需新增处理能力见下表:

表3-10  贵阳市需新增生活污水处理规模统计表

| 行政区划 规划时间 | 中心城区 万m³/d | 清镇市 万m³/d | 开阳县 万m³/d | 息烽县 万m³/d | 修文县 万m³/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 93.45 | 6.61 | 2.84 | 2.15 | 5.11 |

- 第四章  规划任务

- 4.1 排水体制规划

4.1.1城市排水体制简介

为了系统地排除和处置各种废水而建设的一整套工程设施称为排水系统。生活污水、工业废水和雨水可以采用一个沟道系统或是采用两个或两个以上的、各自独立的沟道系统来排除，污水的这种不同的排除方式所形成的排水系统，称作排水系统的体制，简称排水体制，又称排水制度。

排水系统的体制，主要分为合流制和分流制两种类型。

(1)合流制排水系统

合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个沟道内排除的系统。早期的合流制排水系统是将排除的混合污水不经处理和利用直接就近排入水体，故称为直排式合流制排水系统 。这种排水系统对水体污染严重，国内外很多老城市，以往几乎都是采用直排式的合流制排水系统。近年来，常采用的是截流式合流制排水系统 。这是在早期合流制排水系统的基础上，临河岸边建造一条截流干沟，同时，在截流干沟处设置溢流井，在截流干沟的末端设置污水处理厂。晴天和初雨时，所有污水都排送至污水处理厂，经处理后排入水体。随着雨量的增加，雨水径流也相应增加，当混合污水的流量超过截流干沟的输水能力后，将出现部分混合污水溢流排出，直接排入水体。同时等于截流干沟输送能力的部分混合污水进入污水处理厂处理。这种排水系统虽比直排式有了较大的改进，但在雨天，仍可能有部分混合污水未经处理而直接排放，从而污染了水体。国内外在改造老城市的直排式合流制排水系统时，通常采用这种方式。

(2)分流制排水系统

分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的沟道内排除的系统。排除生活污水、工业废水或城市污水的系统称污水排水系统;排除雨水的系统称雨水排水系统。由于排除雨水的方式不同，分流制排水系统又分为完全分流制，不完全分流制和截流式分流制(又称半分流制)三种。

不完全分流制排水系统是只有污水排水系统，而没有完整的雨水排水系统。各种污水，通过污水排水系统送至污水处理厂，经处理、利用后排入水体;雨水则通过地面漫流进入不成系统的明沟或小河，然后进入较大的水体。

完全分流制排水系统是既有污水排水系统，又有雨水排水系统。生活污水、工业废水和城市污水是通过污水系统排至污水处理厂，经处理、利用之后排入水体;雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。

截流式分流制排水系统是既有污水排水系统，又有雨水排水系统，它具有可以把初期雨水引入污水沟道的特殊设施，即雨水跳越井或雨水截流井。截流式分流制是在分流制基础上将初期雨水截流入污水系统。截流式分流制能将污染较重的初期雨水和污水收集起来排入污水处理厂进行处理，对减小水体污染比完全分流制更有效，但其建设投入高于完全分流制。

4.1.2  排水体制建设分析

目前，对于如上所述排水系统，人们从环保及投资角度的一般认识是:

(1)直排式合流制排水系统

直排式合流制排水系统沟道造价较完全分流制要低20%~40%，又因不建污水处理厂，所以投资少。但由于全部污水不经处理直接排入水体，故对水体污染严重，这种体制不能满足环境保护的要求。

(2)截流式合流制排水系统

由于晴天的污水、雨天的初期雨水和部分混合污水，通过截流干沟排往污水处理厂进行处理和利用，故卫生条件比直排式合流制有了很大的改善，但在雨天时，仍有部分混合污水不经处理直接排人水体，对水体造成污染。随着建设的发展，水体污染日益严重。为了改善截流式合流制这一严重缺点，并解决污水处理厂的水量由于晴天和雨天时变化较大而存在的管理复杂的问题，也可在溢流井之后设置贮水库，待雨停后，把积蓄的混合污水送污水处理厂进行处理，但这样做投资很大，美国的芝加哥就是一例。老城改建常采用截流式合流制排水系统。贵阳市城区较偏远地区有采用截流式合流制排水系统。

(3)不完全分流制排水系统

由于只建污水排水系统，不建雨水排水系统，故投资省，但这种体制主要适用于有合适的地形，有比较健全的明渠水系的地区，以便顺利地排泄雨水。发展中的地区，为了节省投资先采用明渠排除雨水，待有条件后，再加建雨水暗管系统，变为完全分流制系统。我国过去很多工业区、居住区就是采用不完全分流制排水系统。

(4)完全分流制排水系统

由于既有污水排水系统，又有雨水排水系统，故卫生条件较好，但仍有初期雨水的污染问题，其投资比不完全分流制和合流制要大。污水处理厂由于水量变化不大，故易于管理。新建的城市，重要的工矿企业，一般采用完全分流制。

(5) 截流式分流制排水系统

由于截流干沟将初期雨水和污水一并送往污水处理厂进行处理，故卫生条件好，但投资大。在经济条件好、生活水平高、对环境卫生有特殊要求的地区可以采用。贵阳市中心城区河道系统采用截流式分流制排水系统。新区采用这种体制。

总的看来，分流制排水系统，较合流制排水系统灵活，能适合社会发展的需要，容易做到随着污水对环境污染的加重或人们对环境卫生要求的提高以及财政经济能力的改善而逐步提高标准。所以，新建的排水系统，一般应采用分流制。我国排水规范中也明确指出，新建城市的排水系统要采用分流制排水体制。

4.1.3 城市排水体制规划

新区采用“截流式分流制排水系统”排水制度。

雨水由雨水系统就近排入水体；城市污水（含生活污水、处理后的生产废水、污水）经污水系统输送至污水处理厂处理。新区排水管网建设是由合流制向分流制过渡的建设模式。新区道路系统为完全分流制；小湾河、马路河系统为截流式分流制（单独修建初期雨水系统）。

初期雨水由于洗涮路面和雨水管渠中的沉积污染物，污染程度较重，规划考虑一倍的污水量作为初期雨水，初期雨水在雨水系统出口处经雨水截流井排入初期雨水系统，送至污水处理厂处理。

综上所述，本次规划污水收集系统采用雨污分流制排水体制，有条件地区可考虑采用截留式分流制，即考虑收集初期雨水。

同一城镇的不同区域可采取不同的排水制度。新建城区应采用雨污分流制。旧老城区结合城镇改造，同步实施雨污分流改造，逐步提高雨污分流制所占比例。雨污合流制排水系统应设置污水截流设施。

截流倍数的选用应根据水体自净能力，城市排水系统完善程度和经济等因素有关，规划结合新区现状确定采用n0=1。

- 4.2 污水系统规划

4.2.2排水分区及污水收集系统规划

- 排水分区原则及划分

根据贵阳市的自然水系特点，本规划以市域主要河流或洼地划分排水分区，即确定其分水岭，以分水岭围合的区域为一个排水分区。

排水分区划分：

第一排水分区：南明河排水系统 ,污水主干管总长109958米.

第二排水分区：小黄河排水系系统,污水主干管总长4932米.

第三排水分区：麻堤河排水系统,污水主干管总长7692米.

第四排水分区：小车河排水系统,污水主干管总长14262米.

第五排水分区：市西河排水系统,污水主干管总长23662米.

第六排水分区：贯城河雨水系统,污水主干管总长11278米.

第七排水分区：松溪河排水系统,污水主干管总长25156米.

第八排水分区：鱼梁河排水系统,污水主干管总长23026米.

第九排水分区：三江河排水系统,污水主干管总长10540米.

第十排水分区：小湾河排水系统,污水主干管总长64522米.

第十一排水分区：大关排水系统,污水主干管总长7586米.

第十二排水分区：金竹排水系统,污水主干管总长4003米.

第十三排水分区：麦架河排水系统,污水主干管总长51134米.

第十四排水分区：百花湖排水系统,污水主干管总长33586米.

第十五排水分区：清镇市区排水系统,污水主干管总长204680米.

第十六排水分区：开阳县排水系统,污水主干管总长119311米.

第十七排水分区：息烽县排水系统,污水主干管总长94390米.

第十八排水分区：修文县排水系统,污水主干管总长152678米.

- 污水收集系统规划

1）管道布置原则

根据贵阳市各区域控制性详细规划土地利用规划和实际建设情况规划布置污水管道，综合考虑地形、水系、施工条件和投资等多方面因素。污水管布置按下列原则进行。

① 污水管道一般沿道路敷设，管位在车行道下，与道路中心线平行；在特殊情况下，污水管道可沿河布置。

② 污水管道一般以重力流为主，当管道穿过道路、河流及其他障碍物时，考虑采用倒虹管；当污水管道穿越国道、立交桥、铁路时，应征得相关部门同意，采用合适的办法穿越，并做好保护措施。

③ 污水管网布置应充分利用地形，尽量减少污水管道与河道的交叉，并充分考虑地质条件的影响。

④ 污水干管尽量靠近产生污水量较大的生活区和工厂，尽量结合老路改造与新路建设进行敷设。

⑤ 污水管道布置应简洁顺直，不绕弯道，注意节约干管长度。

⑥ 污水管道布置应考虑城市规划及分期建设安排，同时考虑城市用地产生的污水进入污水处理系统的可能。

⑦ 一般情况下，根据城市地质及施工条件，管道起点埋深控制在2.0米左右，考虑施工技术进步、节约用地和高效管理等方面的因素，污水管道终点埋深控制在11.0-12.0米左右，当埋设深度超过这一限度时考虑设置污水泵站。

⑧ 工业废水排入污水管道时，污染物浓度必须符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）要求。

根据上述原则，结合现状污水管道敷设情况，合理规划贵阳市污水管道系统。充分考虑土地利用规划、污水管道的尺寸和污水管道建设投资等方面的因素，本次污水管道布局规划中，原则上道路下按敷设单管进行规划。在具体实施建设中，也可结合道路分幅和实际情况进行调整。

根据现状污水收集系统内污水主干管道的布置情况，并结合道路近期建设规划，合理布置规划区内的污水主次管道。

根据污水处理系统的划分，确定各污水处理系统内的污水收集管网布局，计算主干管道的管径、坡度，确定各主要节点的控制高程等。

2）管道布置分区规划

根据排水分区规划，按每个排水分区划分为1个排水系统。

第一排水分区：南明河排水系统

南明河沿岸有多条冲沟和城市排水干线直接汇入南明河，本规划以没有经过支流而直接汇入南明河的冲沟、排水干线构建南明河排水系统。南明河排水系统主要包括花溪片区、中心区部分区域、新天片区部分区域。该区域是城区的核心区域，因此南明河也是城区进行排水系统建设的重点，规划排水收集系统如下表：

表4-1  南明河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 奶牛场 |  | 238 | 3254 | D500 | 花溪国宾馆 |
| 2 | 尖 山 |  | 208.8 | 5406 | D500 | 尖山区域 |
| 3 | 洛 平 |  | 821.8 | 3068 | D600 | 花溪南部新区 |
|  |  |  |  | 4128 | D600 |  |
| 4 |  | 农 院 | 42 | 1374 | D400 | 贵大南校区 |
| 5 | 养 牛 |  | 600 | 3656 | D400-D500 | 花溪养牛村 |
| 6 |  | 吉 林 | 100 | 2910 | D500 | 花溪吉林村 |
| 7 | 南大街 |  | 221 | 2382 | D500 | 花溪片区南部 |
| 8 | 镇 北 |  | 98 | 2014 | D400 | 花溪贵大区域 |
| 9 |  | 职业病医院 | 206 | 2264 | D500 | 职业病医院、民院 |
| 10 |  | 西 站 | 155 | 2264 | D400 | 花溪西站 |
| 11 | 大水沟 |  | 624 | 4944 | D400-D600 | 吉林村 |
| 12 | 中 曹 |  | 194 | 3008 | D600 | 中曹区域 |
| 13 |  | 洛解 | 180 | 4212 | D500 | 小河洛解 |
| 14 |  | 黔江 | 107 | 4002 | D400 | 八一水库、黔江厂 |
| 15 | 花果园 |  | 76 | 410 | D500 | 花果园 |
| 16 |  | 大 理 | 54 | 1014 | D400 | 大理石厂区域 |
| 17 |  | 战备路 | 40 | 1752 | D400 |  |
| 18 | 朝 阳 |  | 397 | 2770 | D500 | 沙冲路、玉田坝、棉纺厂 |
| 19 | 阳 河 |  | 282 | 4804 | D600-D1000 | 后巢、军区、纪念塔 |
| 20 | 虹 桥 |  | 600 | 8390 | D600-D1000 | 二戈寨东站、贵钢倒岩路 |
| 21 | 晒田坝 |  | 63.4 | 984 | D500 | 月亮岩、晒田坝 |
| 22 | 高寨 |  | 188 | 1910 | D500 | 云岩区安井 |
| 23 | 叶家庄 |  | 220 | 3448 | D500 | 乌当区叶家庄 |
| 24 |  | 肉联厂 | 94 | 1790 | D500 | 肉联厂 |
| 25 | 龙 塘 |  | 460 | 4900 | D500 | 振华-新庄 |
| 26 | 石头寨 |  | 162 | 3954 | D500 | 新添石头寨 |
| 27 |  | 种猪场 | 49 | 1034 | D400 | 乌当区种猪场 |
| 28 |  | 白马井 |  | 2446 | D400 |  |
| 29 | 云 锦 |  | 460 | 9388 | D500-D800 | 乌当区云锦 |
| 30 | 头 堡 |  | 475 | 4110 | D600 |  |
| 31 | 洛 湾 |  | 345 | 4404 | D800 | 大龙井 |
| 32 |  | 沙鱼钩 | 140 | 3226 | D400 | 乌当区洛湾 |
| 合计 |  |  |  | 109958 |  |  |

第二排水分区：小黄河排水系系统

小黄河是南明河的支流，其流域范围规划小河工业园区，改善区域排水条件、组织好区域排水系统将为区域发展打下基础。

表4-2  小黄河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 棉花关 |  | 258 | 3284 | D500 | 花溪棉花关 |
| 2 | 丰报云 |  | 312 | 1648 | D500 | 小河丰报云 |
| 合计 |  |  |  | 4932 |  |  |

第三排水分区：麻堤河排水系统

麻堤河是流经二戈寨、小河片区的南明河支流，由于没有对麻堤河进行系统整治，麻堤河水体遭受严重污染，拓宽改造河道，消除母猪井、珠昌一带水淹状况，彻底改善区域水环境状况。

表4-3  麻堤河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 |  | 母猪井北 | 161 | 1946 | D400 | 二戈寨 |
| 2 | 母猪井 |  | 281 | 2602 | D400-D600 | 二戈寨南站 |
| 3 | 珠 显 |  | 312 | 1826 | D600 | 小河珠显 |
| 4 |  | 周家寨 | 68 | 1318 | D500 | 小河周家寨 |
| 合计 |  |  |  | 7692 |  |  |

第四排水分区：小车河排水系统

小车河是流经中心区西南部青山居住区的南明河支流，区域蓝草坝随着城区发展，已逐步成为城市的部分，但蓝草坝区域为一洼地，理顺小车河排水系统，将为区域发展奠定基础。

表4-4  小车河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(mm) | 服务范围 |
| 1 | 蓝草坝 |  | 360 | 8384 | D600 | 上坝、下坝、蓝草坝 |
| 2 | 太慈桥 |  | 299 | 5878 | D800 | 贵工、五里冲、太慈桥 |
| 合计 |  |  |  | 14262 |  |  |

第五排水分区：市西河排水系统

市西河发源于都拉小关一带，流经偏坡、雅关、二桥、头桥、市西路、于一中桥处汇入南明河。市西河市中心区西部重要的支流，完善区域排水系统，改善区域水环境具有重要意义。

表4-5  市西河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 马王庙 |  | 85 | 3498 | D500 | 贵工、五里冲、太慈桥 |
| 2 | 杨柳冲 |  | 285 | 10154 | D600-D1000 | 水电八局、和尚坡、三桥北路 |
| 3 |  | 交 校 | 87 | 1416 | D500 |  |
| 4 | 三 桥 |  |  | 1254 | D1000 | 三桥 |
| 5 | 二 桥 |  |  | 1546 | D1000 | 二桥 |
| 6 | 五柳冲 |  | 123 | 1618 | D600 | 五柳冲 |
| 7 | 海马冲 |  | 55 | 960 | D600 | 海马冲 |
| 8 | 西干线 （ 西支） |  | 23.8 | 2320 | D500 | 瑞金北路、紫林庵、金锁桥 |
| 9 | 次南线 |  | 33 | 896 | D600 | 次南门 |
| 合计 |  |  |  | 23662 |  |  |

第六排水分区：贯城河雨水系统

贯城河是中心北部南明河一条重要的支流，流经中田花园、茶店、大营坡、贵阳医学院、喷水池、石富路、于六洞桥汇入南明河。区域是城区核心区，由于贯城河流域土地硬化，河道基本断流，加上雨污未分流，已变成一条污水河，为改善区域人居环境、提升城市品位，规划逐步建立雨污分流排水系统，恢复河道功能，至期末逐步建设分洪隧洞以下游截污工程，至期末恢复贯城河河道功能。

表4-6   贯城河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 茶 店 |  | 950 | 2722 | D600 | 中天花园、茶店、大营坡 |
| 2 |  | 酱菜厂 | 78 | 1804 | D500 | 万江小区、酱菜厂 |
| 3 | 盐 务 |  | 658 | 1052 | D800 | 盐务街 |
| 4 | 云 岩 |  | 87 | 984 | D600 | 八角岩、六广门 |
| 5 | 沙 河 |  | 198 | 3870 | D600 | 百花山、贵州日报社、贵乌路 |
| 6 | 中 东 |  | 28 | 846 | D500 | 小十字、大十字 |
| 合计 |  |  |  | 11278 |  |  |

第七排水分区：松溪河排水系统

松溪河发源新天片区培席，流经乌当奶牛场、北衙路于环溪河交汇后流经乌当温泉后汇入南明河。松溪河是新天片区重要的河流，对改善区域环境有重要意义，理顺排水系统，保护水环境对区域发展起到重要作用。

表4-7  松溪河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 培 席 |  | 156 | 1198 | D500 |  |
| 2 | 长 冲 |  | 674 | 3274 | D500 | 养牛坝 |
| 3 | 奶牛场 |  | 813 | 8652 | D800 | 奶牛场 |
| 4 |  | 燕子冲 | 126 | 2244 | D500 | 乌当行政中心 |
| 5 | 顺 海 |  | 540 | 4210 | D600 | 粮校、贵开路 |
| 6 | 新 光 |  | 232 | 2478 | D600 | 贵开路、温泉 |
| 7 |  | 刘家冲 |  | 1700 | D500 | 奶牛场 |
| 8 |  | 马家湾 |  | 1400 | D400 | 养牛坝 |
| 合计 |  |  |  | 25156 |  |  |

第八排水分区：鱼梁河排水系统

鱼梁河是城区东部重要的河流，是贵阳市饮用水源。因此规划建设完善区域排水系统对保护水源，改善区域水环境具有重要意义。

表4-8  鱼梁河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 党 校 |  | 134 | 2248 | D400 | 市党校 |
| 2 |  | 见龙北 | 41 | 1976 | D500 | 见龙北路 |
| 3 | 老 街 |  | 140 | 5728 | D400~D600 | 龙洞堡老街 |
| 4 |  | 福利院 | 87 | 1576 | D500 | 第二福利院 |
| 5 | 铸管厂 |  | 125 | 2132 | D500 | 铸管厂 |
| 6 | 汤巴关 |  | 492 | 6514 | D400~D600 | 冒沙井、汤巴关 |
| 7 | 云 关 |  | 268 | 2852 | D600 | 老干马、云关 |
| 合计 |  |  |  | 23026 |  |  |

第九排水分区：三江河排水系统

三江河是城区北部饮用水源，三江河排水系统主要是对都拉营、车辆厂区域对水源有污染隐患的区域规划有组织的排水，解决污水出路，保护饮用水水源。根据三江水库污染治理的初步构想，是将都拉营污水通过长距离排水至水库坝下排出，截污沟长8.7公里，整个截污工程不仅施工难度大，坝下还是三江农场的取水水源，因此规划应就地将污水处理，处理后的污水可作为南方汇通规划的工业区的工业用水或作为环境用水，实现水的循环利用。

表4-9  三江河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 |  | 中 坡 | 194 | 2150 | D500 |  |
| 2 | 车辆厂 |  | 385 | 8390 | D500~D600 | 车辆厂宿舍区、厂区 |
| 合计 |  |  |  | 10540 |  |  |

第十排水分区：小湾河排水系统

小湾河是观山湖区东部重要的河流，也是阿哈水库的入库支流，随着新区的开发建设，完善区域排水系统、防止水污染具有重要意义。

表4-10  小湾河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 |  | 龙 潭 | 86.7 | 3726 | D400 |  |
| 2 |  | 滥 冲 | 76 | 2510 | D400 |  |
| 3 |  | 筑 信 | 154.6 | 2342 | D500 |  |
| 4 |  | 一 中 | 52.5 | 1944 | D400 |  |
| 5 | 粑粑坳 |  | 497 | 5410 | D600 |  |
| 6 |  | 阳 关 | 105 | 3472 | D400 |  |
| 7 |  | 阳关大塘 | 241 | 3600 | D600 |  |
| 8 |  | 广播学校 | 68 | 2592 | D400 |  |
| 9 | 小平坝 |  | 510 | 10514 | D500-D1000 |  |
| 10 | 断头河 |  | 183 | 3580 | D500 |  |
| 11 | 野 鸭 |  |  | 3376 | D500 |  |
| 12 |  | 野鸭塘 |  | 1138 | D500 |  |
| 13 | 曹家田 |  |  | 3332 | D500 |  |
| 14 | 白 腊 |  | 392 | 6956 | D600 |  |
| 15 | 燕子岩 |  | 191 | 6942 | D400 |  |
| 16 | 大 凹 |  | 132 | 3088 | D400 |  |
| 合计 |  |  |  | 64522 |  |  |

第十一排水分区：大关排水系统

大关区域是观山湖区远景发展用地，随着中心环线的通车，该区域急需改善排水状况，为区域发展提供支撑。大关区域地形由三块洼地组成，分别为大关、黄泥哨、百花坪3个洼地。原观山湖区排水规划拟将区域雨水经隧洞排往东部的黔灵湖、小关水库，污水深埋或穿隧洞排入市西河大洼排水主干线，但由于初期雨水存在对黔灵湖、小关水库污染隐患。规划确定将区域雨污水均排入大洼排水主干线，由于下游大洼排水主干线已建成，其断面不能满足大关区域雨水的排入，规划确定结合区域地形在原低洼地新建人工水面，不仅在雨季可调蓄洪水，又可涵养水土，形成区域水域景观。

表4-11  大关排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 大 关 |  | 446 | 7586 | D800 | 大关片区 |
| 合计 |  |  |  | 7586 |  |  |

第十二排水分区：金竹排水系统

金竹位于贵阳市饮用水源--阿哈水库上游，如不妥善解决污水出路，区域发展必然受限。由于水源保护要求污水（包括处理后的污水）不能排入水体，结合区域地形和周边地形，污水可通过隧洞排入区域东部南明河排水分区的中曹排水主干线，全线重力流，完全可将区域污水排出水源保护区之外，为区域发展奠定基础。

表4-12  金竹排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 |  | 农科院东 |  | 1457 | D400 | 农科院 |
| 2 |  | 农科院南 |  | 1147 | D400 | 农科院 |
| 3 | 金 竹 |  |  | 2798 | D600 | 金竹镇 |
| 合计 |  |  |  | 4003 |  |  |

第十三排水分区：麦架河排水系统

麦架河流经城区西北部的白云后汇入城区西部的猫跳河，白云片区多条自然沟渠汇入麦架河，由于白云片区排水系统大都为合流制，污水没有经过处理排入麦架河，麦架河遭受到严重水污染。近年来，白云片区贵州铝厂实施工业废水零排放工程，大大减少排入麦架河的污染负荷，麦架河污染状况有所减轻，但随着白云片区的快速发展，必须有效的组织片区的排水系统，逐步恢复麦架河的水体功能。

表4-13  麦架河排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 尖 山 |  | 200 | 3580 | D1000 | 尖山区域 |
| 2 | 大山洞 |  | 102 | 2848 | D500 | 大山洞 |
| 3 | 水淹坝 |  | 185 | 4766 | D500 | 水淹坝区域 |
| 4 |  | 云 环 | 50 | 2824 | D500 | 云环路 |
| 5 | 朝 关 |  | 443 | 4608 | D600 | 朝关片区 |
| 6 | 豹子山排水隧洞 |  |  | 644 | D1000 |  |
| 7 |  | 下 堰 | 77 | 2128 | D500 | 下堰 |
| 8 | 大路河 |  | 250 | 6174 | D1000 |  |
| 9 |  | 麦架北 |  | 1768 | D400 | 麦架北区域 |
| 10 |  | 下 堰 |  | 2106 | D500 |  |
| 11 | 麦 架 |  | 248 | 4148 | D500 | 麦架区域 |
| 12 |  | 七 冶 | 25 | 956 | D500 |  |
| 13 | 耐火厂 |  | 125 | 4464 | D500 | 耐火厂区域 |
| 14 | 下高山 |  | 996 | 10130 | D1000 |  |
| 合计 |  |  |  | 51134 |  |  |

第十四排水分区：百花湖排水系统

百花湖是城区西北部大型水源水库，它不仅承担了白云片区、清镇市供水任务，将来也是黔中灌渠调节水库，是城区今后发展的重要水源。百花湖排水系统主要指观山湖区西部发展区域，随着观山湖区快速发展，规划好百花湖排水系统，保护百花湖水源，显得极其重要。

表4-14  百花湖排水收集系统一览表

| 编号 | 排水干线名称 |  | 服务面积(ha) | 污水系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水主干线 | 排水干线 |  | 长度（m） | 断面(m) | 服务范围 |
| 1 | 白 云 |  | 263 | 5816 | D1000 |  |
| 2 |  | 金 西 | 101 | 2720 | D600 |  |
| 3 |  | 朝关南 | 79 | 1838 | D500 |  |
| 4 | 金 朱 |  | 252 | 4994 | D500 |  |
| 5 | 宋家冲 |  | 123 | 3798 | D500 |  |
| 6 | 大学城 |  | 144 | 2176 | D500 |  |
| 7 | 百花山 |  | 172 | 3724 | D500 | 百花山区域 |
| 8 |  | 麦 乃 | 69 | 3008 | D500 |  |
| 9 | 小 箐 |  | 225 | 5512 | D500~D600 | 小菁区域 |
| 合计 |  |  |  | 33586 |  |  |

第十五排水分区：清镇市区排水系统

清镇市已建污水管网为24.68Km，规划至2020年清镇市（含各乡镇）管网总长度将达到204.68Km。规划新建污水提升泵站4座。

第十六排水分区：开阳县排水系统

开阳县已建污水管网为16.911Km，规划至2020年开阳县（含各乡镇）管网总长度将达到119.311Km。

第十七排水分区：息烽县排水系统

息烽县已建配套污水管网31.03Km，规划至2020年息烽县（含各乡镇）将建成配套污水管网94.39Km，无提升泵站。

第十八排水分区：修文县排水系统

修文县已建配套污水管网77.478Km，规划至2020年将建成污水管网152.678Km，新建泵站三座。

- 4.3 污水处理设施规划

4.3.1 生活污水处理工艺简介

按城市污水处理的水质净化对象的演变，城市污水（生物）处理技术经历了三个发展阶段。在污水处理技术发展的初期，人们认识到有机污染物对环境生态的危害，从而把有机污染物即碳源生化需氧量（BOD5）和悬浮固体(SS)的去除作为污水处理的主要水质目标。到60年代和70年代，随着常规二级生物处理技术在工业化国家的普及，人们发现仅仅去除BOD5和SS还是不够的。氨氮的存在依然导致水体的黑臭或溶解氧浓度过低，这一问题的出现使常规二级生物处理技术从单纯的有机物去除发展到有机物和氨氮的联合去除，即污水的硝化处理。到70年代和80年代，由于水质富营养化问题的日益严重，污水氮磷去除的实际需要使二级（生物）处理技术进入了具有除磷脱氮功能的深度二级（生物）处理阶段。而采用物理、化学方法再对二级生物处理出水再进行除磷除氮处理，去除有毒有害有机化合物及某些无机物质的处理过程通常被称做三级处理或深度处理。

总的来说，城市污水处理厂的主要处理对象包括CODcr、BOD5、SS和氮、磷营养物质。根据这些污染物的无机或有机属性，溶解态和非溶解态，按去除对象和设备归类，城市污水处理方法主要包括以下几个类别：

去除粗大颗粒悬浮物与漂浮物：格栅和筛网；

去除大颗粒沉淀物：沉砂池；

脱除油脂和类似的漂浮物：除油池，浮选池，带隔油设备的沉淀池或沉砂池；

去除细微悬浮物：沉淀池、浮选池、化学絮凝沉淀池、砂滤池；

去除溶解、半溶解和极细微的有机物以及特殊的无机物：各种生物处理设施、物理（机械）处理设施或化学处理设施。

上述处理类别，可概括为一级处理（或预处理）和二级生化处理两大部分，一般情况下，生化处理部分是城市污水处理厂污水处理工艺流程的核心部分，也是工艺方案选择的重点。

近年来城市污水处理技术发展很快，类别也很多，在生物处理法中，有活性污泥法和生物膜法二大类，至今仍以活性污泥法使用最广泛。

污水处理方法的选用是与进水水质特点及排放所要求达到的处理程度密切相关的。我国现行《室外排水设计规范》（GB50014-2011）（2014版）的中对各种主要流程，列有推荐的处理效率（即污染物去除率），见表4-15。

表4-15  主要流程推荐的处理效率

| 处理程度 | 处理方法 | 主要工艺 | 处理效率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS | BOD5 |
| 一级 | 沉淀 | 沉淀 | 40-55 | 20-30 |
| 二级 | 活性污泥法 | 初次沉淀、曝气、二次沉淀 | 70-90 | 65-95 |
|  | 生物膜法 | 初次沉淀、生物膜法 | 60-90 | 65-90 |

三级处理处理工艺

对于将污水处理厂二级处理后的出水作为深度处理的水源，水处理工艺有很多种，针对水中不同的物质去除需要不同的水处理工艺组合。一般来说，处理程度要求越高，水处理工艺就越复杂，投资就越高；处理水质要求越低，水处理工艺就越简单，投资就越小。

根据去除污染物的原理基本上可以分为两大类方法：物理（化学）方法和生物（化学）方法。

物理（化学）方法又可以分成以下几种基本方法：

传统物理方法

传统物理方法的核心工艺主要由混凝、沉淀、过滤组成，主要以去除浊度、SS为目的，由于SS降低，处于悬浮状态的有机物如BOD5、CODcr、总氮、总磷也同时得到一定的去除。

膜处理方法

膜分离技术在20世纪60年代开始应用于水处理领域，至今不过几十年的时间，但已经成为水深度处理领域最有发展潜力的净水技术之一。

膜分离过程是利用在某种环境中混合物各组分性质的差异进行分离，是以选择性透过膜为分离介质，在两侧加以某种推力时，原料侧组分选择性地透过膜，从而达到分离或提纯的目的。污水深度处理工艺使用的膜处理技术有微滤、超滤、渗板、纳滤、反渗透和电渗析等，用以替代传统工艺中的沉淀过滤单元。

活性炭吸附方法

活性炭吸附是去除水中溶解性有机物的最有效方法之一。它具有发达的微孔结构，巨大的比表面积，可以明显改善水的色度，嗅味和各项有机物指标。但由于出水亚硝酸盐浓度容易升高，而且炭的失效点不易判定。因此活性炭一般不宜单独用于水处理，应与其他方法结合使用。

臭氧方法

臭氧的作用主要是将有机物低分子化，可以提高铁、锰的去除率，此外还可以去除异臭味。

一般来说，由于污水成分的复杂性及污水深度处理后用途的不同，污水深度处理工艺也千差万别。在实际的污水深度处理过程中往往由于单一的某种处理工艺很难完全达到再生水水质要求，因而需要多种污水处理技术的合理组合，且这种组合与各处理单元的互容性和经济上的可行性有关。

乡镇生活污水处理技术简介

因本规划范围为贵阳市域内所有乡镇的镇区污水处理，依据贵州省住建厅、贵州省发改委及贵州省环保厅联合发布的《贵州省乡镇污水处理设施技术指南》（2013年4月）技术要求，根据贵州省乡镇经济特点，对省内现有成熟、稳定生活污水处理技术比选后，推荐乡镇一级处理规模在3000t/d的污水处理厂采用氧化沟、IBR、厌氧生物膜技术、生物接触氧化池、低负荷生物滤池、生物转盘等技术作为贵州省乡镇污水处理的主要技术，其他能达到处理要求并与贵州省技术、经济相适应的污水处理技术也可在乡镇应用。工艺的选择应结合地形高差、用地条件、气候特征、水质情况、排放要求等因素。

4.3.2 污水处理厂布局原则研究

按照传统规划方法，污水处理厂厂址要根据污染物排放量控制目标、城市布局、受纳水体功能及流量等因素来选择，一般尽可能地安放在各河流水系下游、城市郊区。但是这种系统布局使污水处理厂距离再生水用户较远，需铺设的回用水管网费用相应增加，不利于污水的资源化。因此，在确定污水处理厂厂址时，还应对再生水的用户进行调查分析(城市中的自然水面、小河、绿地和工业再生水用户)，并根据回用水的需求，在城市中适当位置设置污水净化厂(再生水厂)，收集附近区域的城市污水，根据回用水质要求加以处理之后就近回用。

根据实践经验，建设大型集中的污水处理厂可以发挥规模效益，降低建设费用和常运行费用，但这种观点并没有考虑到污水回用的因素，如果考虑再生水的回用所需铺设的输水管道、提升泵站等费用，考虑改善城市水环境以及因为污水回用减轻城市排水管网系统的负担所带来的经济效益，那么在城市下游建立集中的大型污水处理厂，在经济上并不是最优的，也是和促进污水回用相悖的。因为污水处理厂的数目过少，势必远离再生水用户，加大回用水输送管道的距离和投资，增加回用水成本，不利于污水回用。因此，城市污水处理厂的数目不应拘泥于传统经验，而应该依据城市实际中水回用的需要在适当位置建设合适规模的污水处理厂，这样，既有利于污水回用，又减轻了城市排水管网系统的负担，易于实现分期建设。

因此规划贵阳市污水处理厂的选址与布局结合贵阳市组团式布局的城市特点，采用“分散处理”为主、“适当集中”为辅的布局模式，就近处理，就近回用。

4.3.3 污水处理厂规划总体布局及选址

4.3.3.1 污水处理厂选址要求

(1)污水处理厂应设在地势较低处，便于城市污水自流入厂内,厂址选择应与排水管道系统布置统一考虑，充分考虑城市地形的影响。

(2)污水处理厂宜设在水体附近，便于处理后的污水近排入水体，尽量无提升，合理布置出水口。排入的水体应有足够环境容量，减少处理水对水域的影响。

(3)厂址必须位于集中给水水源的下游，并应设在城市、工厂厂区及居住的下游和夏季主导风向的下方。厂址与城市、工厂和生活区应有300m以上距离，并设卫生防护带。

(4)厂址尽可能少占或不占农田，但宜在地质条件较好的地段，便于施工、降低造价。充分利用地形，选择有适当坡度的地段，以满足污水在处理流程上的自流要求。

(5)结合污水的出路，考虑污水回用于工业、城市和农业的可能，厂址应尽可能与回用处理后污水的主要用户靠近。

(6)厂址不宜设在雨季易受水淹低洼处。靠近水体的污水处理厂要考虑不受洪水的威胁。

(7)污水处理厂选址应考虑污泥的运输和处置，宜近公路和河流。厂址处要有良好的水电供应，最好是双电源。

(8)选址应注意城市发展问题，近期合适位置与远期合适位置往往不一致，结合城市总体规划考虑。厂址用地应有扩建的可能。

(9)严格限制在涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要生态功能区等敏感区进行项目选址；最大限度地不占用绿地和林地。

4.3.3.2 污水处理厂总体布局

贵阳市城区

（1）城区城市结构及流域分析

城区是以中心区、观山湖区为双中心，花溪、小河、二戈寨、龙洞堡、新天、三桥马王庙、白云片区为城市组团的组团式城市布局格局，按流域划分分为南明河、猫跳河、青岩河三个流域，其中城区主要位于南明河、猫跳河流域上。

（2）南明河流域污水处理厂布局

现状南明河流域上游花溪、小河、二戈寨、三桥马王庙、金阳结合片区已建设花溪、二桥污水处理厂，在建的金阳污水处理厂，中游已建小河污水处理厂。从南明河流域分析，上游的龙洞堡、都拉片区仍无污水处理，对区域水体构成水污染隐患，尤其是两个区域位于水源上游，必须建设污水处理设施或解决污水出路；中下游的中心区、新天片区也无污水处理厂，南明河下游已遭受比较严重的水体污染，必须建设污水处理厂，改善区域水环境。根据城市排水总体规划，结合各片区的控制性详细规划及竖向分析，总体规划布局要求如下：

①花溪片区的污废水由花溪污水处理厂处理

已建花溪污水处理厂位于花溪片区陈亮村小黄河旁，花溪片区污水经花溪大桥污水截污沟、将军山隧洞排入花溪污水处理厂；花溪污水处理厂位于陈亮、孟关的下游，陈亮、孟关是城区发展的工业走廊，因此花溪污水处理厂主要收集花溪片区花溪大桥以南区域及陈亮、孟关的污废水进行处理。

②小河及二戈寨南部片区的污废水由小河污水处理厂处理

小河污水处理厂位于小河片区下游四方河的马鞍新村，花溪大桥至四方河的南明河污水截污沟已全线建成，花溪大桥以北、小河片区的污废水均排入该截污沟。其中，小河片区金竹区域是阿哈水库的水源二级保护区，必须妥善解决金竹区域的污水出路,由于区域没有建设污水处理厂的条件（即处理后的污水不能排入阿哈水库），因此规划经多方案比较，污水采用跨流域排放由小河污水处理厂处理，最安全可靠。二戈寨片区的污水处理应分别纳入小河和南明河下游的污水处理厂进行处理。二戈寨片区以南站为分水岭分为2个汇水区，南站以北汇入南明河下游，南站以南通过麻堤河汇入南明河中游的三江口。2005年4月的水质水量监测报告，麻堤河在二戈寨片区末端母猪井处，监测流量平均值0.1m³/秒（0.8万m³/d），在小河片区末端三江口监测流量平均值0.43m³/秒（3.7万m³/d）,监测流量中含有部分雨水流量。分析麻堤河的污水来源主要集中在小河王武、珠显区域的大量工业废水和生活污水的排入.根据二戈寨规划的污水量分析，2020年二戈寨片区污废水量2.6万m³/d，其中南站以南区域污水量1.4万m³/d。因此二戈寨污废水由于现状及规划的污废水量均偏小，且其下游2.5公里处是小河片区南明河污水截污沟，因此二戈寨南部的污废水应统一纳入小河污水处理厂处理。

规划小河污水处理厂主要收集花溪片区花溪大桥以北、小河片区、二戈寨南站以南区域的污废水由小河污水处理厂处理。

③三桥马王庙片区的污废水由二桥污水处理厂处理

三桥马王庙地处南明河支流市西河上游，部分区域处于小湾河流域下游，按片区排水收集系统规划，三桥马王庙片区、观山湖区大关区域的污废水统一由片区的污水干管收集至片区级的二桥污水处理厂集中处理，处于小湾河流域下游部分区域污废水由小湾河流域的污水处理厂--金阳污水处理厂处理。

④中心区、二戈寨北部区域及新天片区的松溪河、新庄区域的污废水应统一由规划新建的新庄污水处理厂处理

中心区：其流域范围主要包括南明河中游、小车河、市西河、贯城河流域，中心区是贵阳市城区的核心区域，该区域污水由已建新庄污水处理厂集中处理。

二戈寨北部区域：二戈寨南站以北区域由虹桥排水主干线统一收集排入中心区南明河截污沟（省委段），其2020年规划污水量1.2万m³/d，污水量小，应纳入新庄污水处理厂。

新天片区：其流域主要是松溪河、新庄、洛湾及城市发展方向之一的东风，新天片区的核心区域在松溪河、新庄区域，加上中心区的污水处理厂可选厂址全部位于该区域，因此松溪河、新庄区域污水处理可结合新庄污水处理厂处理。洛湾、东风是片区今后主要工业区，其污水处理可单独处理，就近回用。

新庄污水处理厂位于乌当新天寨片区中部乌当大桥旁，已建规模为25万m³/d，服务范围为中心城区、新天寨片区中南部和二戈寨片区北部。

⑤龙洞堡片区：其流域主要是鱼梁河流域，鱼梁河不仅是贵阳市东郊水厂的取水水源，其取水点下游分布有几个景区。洞堡片区的功能定位为：建设贵阳市的东部新城。

规划按照竖向及自然地形规划分为19个排水分区：笋子林、汤巴关、党校、木头寨、大田坡、坡头上、澎湖湾、凤凰山、白腊山、谷立、猫洞、秦棋、生物厂、老街、儿童村、明涧、罗吏、翁朝坝及栗木山排水分区。19个排水分区为区域排水主线，即各分区建设排水主干线，污水排入鱼梁河截污沟，雨水排入鱼梁河。新城污水由位于食品工业园区的龙洞堡污水处理厂处理，处理后尾水经龙洞堡跨流域排污隧洞排入南明河作景观用水。

⑥新天片区的洛湾、东风区域污废水由新庄污水处理厂二期

洛湾、东风区域远景规划是城市下游的工业区，随着城区的扩大，必须对区域污废水进行处理控制南明河下游的水污染，本次规划期内污废水量小，规划采用污水提升至新庄污水处理厂处理；远景随着污废水量的增加，新建新庄污水处理厂二期，厂址选址在东风沙鱼沟。

⑦都拉污废水由都拉污水处理厂处理

都拉片区是城区中一个独立片区，片区位于城区北部三江河上游，三江河是城区北部的重要饮用水水源，因此片区的污水必须就地处理，就地回用才能保护水源的安全。规划建设都拉污水处理厂，厂址选址在都拉营车辆厂北部。

⑧观山湖区的污废水由金阳污水处理厂处理

观山湖区地处南明河流域和猫跳河流域分水岭上，观山湖区规划控制期（40平方公里）中约30平方公里处于南明河流域，10平方公里地处猫跳河流域，按排水收集系统规划，观山湖区南明河流域主要由小湾河排水收集系统收集区域污废水，由位于小湾河下游轮胎配件厂处的金阳污水处理厂集中处理。

⑨规划远景在中心区上游的青山居住区、玉田坝居住区建设小型污水处理厂，就近处理污水，就地回用。

中心区污水处理厂由于远离城区，污水输送距离长，在其上游适当增加大型居住区的污水处理厂，有利于污水资源化，规划在远景建设青山、玉田坝污水处理厂，本次规划期预留场地。

（3）猫跳河流域污水处理厂布局

猫跳河流域主要是白云片区和观山湖区控制建设期及远景发展区域，按汇水区划分为麦架河汇水区和百花湖汇水区，其中在麦架河汇水区上游已有在建的白云大山洞污水处理厂。从流域分析，在麦架河的支流下高山、大路河下游、大泥窝河仍无污水处理，对区域水体造成比较的大的水污染。百花湖东岸是观山湖区的发展用地，百花湖是城区重要的饮用水水源，控制水污染保护水源安全，解决污水处理和污水出路是必须的。猫跳河流域污水处理厂总体布局如下：

- 云片区的南湖、大山洞污废水由白云污水处理厂处理

根据已在建的大山洞污水处理厂（厂址在白云大山洞豹子山处），其主要是将白云南湖新区、金阳北部及白云大山洞污废水集中收集进行处理。

②白云片区的麦架、大路河区域污废水规划期内纳入长冲污水处理厂处理，远景发展由规划新建的麦架污水处理厂处理。

麦架、大路河位于大山洞污水处理厂的下游，大路河区域是白云今后城市发展的区域，本次规划期内区域污水量小，远景发展结合城市发展在大路河下游新建麦架污水处理厂，处理区域污废水。

③白云片区龚家寨、艳山红、大泥窝河区域的污废水规划期内纳入长冲污水处理厂，远景由龚家寨污水处理厂处理。

龚家寨、艳山红、大泥窝河区域是贵州铝厂厂区（生产污水已自行处理）和生活区、白云工业区，必然会产生大量的污废水，受地形竖向的影响，区域污废水无法排入白云污水处理厂，规划期内排入长冲污水处理厂，远景随着区域污废水量的增加必须就地处理，规划期末建设龚家寨污水处理厂，同时大泥窝河区域污废水通过深埋管排入龚家寨污水处理厂统一处理。龚家寨污水处理厂选址在上高山村。

④观山湖区南门河、上麦西河流域污废水由长冲污水处理厂处理

南门河、上麦西河区域是观山湖区西北部的发展区域，由于紧邻百花湖，必须建设污水处理设施并解决处理后污水出路，规划结合排水管网规划，在新区西北部青龙村(麦架河汇水区)建设长冲污水处理厂,处理后的污水既可排入麦架河、也能回用于新区的环境用水。

⑤观山湖区的金华、小箐区域的污废水由金华污水处理厂处理

观山湖区的金华、小箐区域是观山湖区远景发展区域，区域位于百花湖支流麦西河流域，必须建设污水处理设施以消除污水污染百花湖的污染隐患。规划在远景建设金华污水处理厂，厂址选址在小箐。

（4）涟江流域污水处理厂

花溪南部片区处于思丫河流域，本区域新建花溪南部污水处理厂，处理厂位于花溪区桐木岭村石头寨，紧靠思丫河，服务花溪高校聚集区、板桥、桐木岭、翁岗河、党武5个排水分区，服务面积约56.33平方公里。

清镇市

根据清镇市中心城区排水体制现状及环保有关规定，确定采用雨、污分流制。新区排水体制宜选择雨污分流制，老城区排水体制逐渐完成从直排式合流制向截流式合流制转变,条件允许时应逐步实现对其进行分流制的工程技术改造。

开阳县

根据地形地势条件，将纳污规划区分为9个纳污区（详分区图），服务规划面积合计3205ha，其中，规划区纳污范围内规划为分流制排水区。

息烽县

主要通过兴建集中式生活污水处理厂及配套的污水管网，大幅度削减污染负荷。

息烽县城区截污干管工程：沿息烽河铺设截污干管，南起下阳朗村，途经息烽县城区，下沿息烽河铺设至污水处理厂

修文县

规划两城区污水由污水处理厂进行统一处理后排入下游水体中。规划将龙场城区划分为四大排污区域，即城东北排污区，城南排污区、城北排污区、城东排污区。污水处理厂进行统一处理后排入修文河下游。扎佐城区划分为四大排污区域，即扎佐河排污区、襄阳河排污区、扎佐河东支流珍珠河排污区及干沟河排污区，由污水处理厂进行统一处理后排入扎佐河下游。

4.3.4 污水处理设施规划

贵阳市2015年已建污水处理厂共23座，处理总量为106.28万m³/d； 规划至2020年贵阳市辖区所有范围内将建成污水处理厂93座，合计将建成规模228.94万m³/d。

表4-16  贵阳市中心城区污水处理厂规模（万m³/d）

| 序号 | 污水处理厂 | 现状（2015年） | 2020年 | 处理深度 | 厂址 | 占地面积（ha） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云污水处理厂 | 4.00 | 6.0 | 一级A | 大山洞 | 5 | 白云大山洞、龚家寨区域 |
| 2 | 麦架污水处理厂 |  | 5.0 | 一级A |  | 6 | 观山湖西部、白云、高新区 |
| 3 | 牛场小集镇污水处理厂 |  | 1.0 | 一级A |  | 1.2 |  |
| 4 | 黑石头片区污水处理厂 |  | 0.8 | 一级A |  | 1.0 |  |
| 5 | 金阳污水处理厂 | 5.00 | 10.0 | 一级A | 小湾河大桥旁 | 10 | 观山湖区 |
| 6 | 小菁污水处理厂 | 0.8 | 0.8 | 一级A |  | 0.4 |  |
| 7 | 金百污水处理厂 |  | 3.0 | 一级A | 观山湖区朱昌镇长冲村 | 4.0 | 金华镇以北的挡岩河流域、麦西河流域、南门河流域，含朱昌镇 |
| 8 | 金华污水处理厂 |  | 1.0 | 一级A |  | 6.0 | 观山湖区金华区域 |
| 9 | 朱昌镇污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A |  | 2.4 |  |
| 10 | 百花污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A |  | 2 | 观山湖区百花乡 |
| 11 | 高穴污水处理厂 |  | 1.0 | 一级A |  | 1.2 | 新添高穴区域 |
| 12 | 新庄污水处理厂二期 | 24.00 | 24.0 | 一级A | 乌当区沙鱼沟 | 10 | 老城区、新添东风、洛湾区域 |
| 13 | 新庄污水处理厂 | 25.00 | 25.0 | 一级A | 乌当新添寨片区中部乌当大桥旁 | 25 | 老城区、二戈寨、新添等区域 |
| 14 | 奶牛场片区污水处理厂 |  | 5.0 | 一级A | 乌当区奶牛场片区 | 6.0 | 假日方舟、保利2010区域 |
| 15 | 羊昌污水处理厂 |  | 0.08 | 一级A | 羊昌镇北面 | 0.5 |  |
| 16 | 水田污水处理厂 |  | 0.2 | 一级A |  | 0.5 |  |
| 17 | 小河污水处理厂 | 16.00 | 16.0 | 一级A | 四方河的马鞍新村 | 12 | 经开区、花溪北部等区域 |
| 18 | 麻提河污水处理厂 | 3.00 | 3.0 | 一级A | 南明河上游三江口处 | 1.7 | 二戈寨中南部及南二环区域 |
| 19 | 花溪污水处理厂 | 8.00 | 12.0 | 一级A | 花溪区翁岩村 | 10 | 花溪城区、小孟工业园区域 |
| 20 | 花溪南部污水处理厂 |  | 6.0 | 一级A | 花溪区桐木岭村石头寨 | 6.7 | 花溪南部及大学城区域 |
| 21 | 花溪区燕楼污水处理厂 |  | 1.0 | 一级A |  | 1.2 |  |
| 22 | 孟关污水处理厂 |  | 3.0 | 一级A | 花溪区孟关片区红星村 | 3.6 | 花溪孟关碧桂园、汽贸城区域 |
| 23 | 石板污水处理厂（合朋片区） | 0.4 | 0.4 | 一级A |  | 0.5 | 金石产业园片区 |
| 24 | 大水沟污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A | 青龙村 | 3 | 花溪合棚及大水沟区域 |
| 25 | 石板污水处理厂（天河潭） |  | 1.0 | 一级A |  | 1.2 | 天河潭片区 |
| 26 | 花溪高坡污水处理厂 |  | 0.6 | 一级A |  | 1.0 |  |
| 27 | 花溪马铃污水处理厂 |  | 0.3 | 一级A |  | 0.8 |  |
| 28 | 花溪久安污水处理厂 |  | 0.5 | 一级A |  | 1.0 |  |
| 29 | 花溪黔陶污水处理厂 |  | 0.6 | 一级A |  | 1.0 |  |
| 30 | 花溪麦坪污水处理厂 |  | 0.4 | 一级A |  | 0.8 |  |
| 31 | 青岩镇污水处理厂 | 0.3 | 0.3 | 一级A |  | 0.6 | 青岩镇片区 |
| 32 | 青山污水处理厂 | 5.00 | 5.0 | 一级A | 解放西路 | 2.0 | 青山小区及老城区电厂 |
| 33 | 二桥污水处理厂 | 8.00 | 8.0 | 一级A | 二桥太慈村 | 8 | 杨惠区域、三桥马王庙片区 |
| 34 | 小关污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A | 云岩区黔灵镇雅关村 | 1.7 | 云岩区小关区域 |
| 35 | 三桥污水处理厂 |  | 4.0 | 一级A | 贵阳市三桥南路，改茶大沟与三桥大沟交汇处 | 1.2 | 云岩区三马区域 |
| 36 | 河滨污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A |  | 2.4 | 老城区市西河沿线 |
| 37 | 都拉污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A | 都拉乡小河村小寨组 | 3 | 综合保税区（都拉） |
| 38 | 未来方舟污水处理厂 |  | 5.0 | 一级A |  | 6.0 | 未来方舟大型居住区 |
| 39 | 五里冲污水处理厂 |  | 6.0 | 一级A |  | 7.2 | 五里冲大型居住区 |
| 40 | 牛郎关污水处理厂 |  | 2.0 | 一级A | 牛郎关片区摆郎村北侧 | 1.8 | 牛郎关、改貌区域 |
| 41 | 贯城河污水处理厂 |  | 6.0 | 一级A |  | 3.6 | 老城区盐务街、大营坡区域 |
| 42 | 兰草坝污水处理厂 |  | 3.0 | 一级A |  | 3.6 | 上下坝、兰草坝区域 |
| 43 | 鱼梁河污水处理厂 |  | 10.0 | 一级A | 龙洞堡朝纲路与横四支路交叉口东南侧 | 6.03 | 渔梁河流域与栗木山河流域 |
| 44 | 谷脚污水处理厂 |  | 5.0 | 一级A |  | 6.5 |  |
| 45 | 谷远污水处理厂 |  | 3.0 | 一级A |  | 3.6 |  |
| 46 | 白岩坪污水处理厂 |  | 0.8 | 一级A |  | 1.5 |  |
| 47 | 规划污水处理厂 |  | 1.0 | 一级A |  | 1.5 |  |
|  | 合计 | 99.50 | 198.78 |  |  |  |  |

表4-17 清镇市中心区（万m³/d）

| 序号 | 污水处理厂 | 现状（2015年） | 2020年 | 处理深度 | 厂址 | 占地面积（ha） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱家河污水处理厂 | 2.50 | 5.00 | 一级A | 百花大道与金清大道交叉口西侧 | 4.58 | 清镇市区 |
| 2 | 职教城西区污水处理厂 |  | 3.00 | 一级A | 百马大道与金清大道交叉口北侧 | 16 |  |
| 3 | 职教城东区污水处理厂 |  | 2.00 | 一级A |  | 2.4 |  |
| 4 | 物流园污水处理厂 |  | 1.5 | 一级A | 清镇市物流新城 | 1.5 |  |
| 5 | 站街镇污水处理厂 | 0.20 |  | 一级A | 站街镇北部太平坝 | 1 | 站街镇集镇区 |
| 6 | 姚家寨污水处理厂 |  | 1.5 | 一级A |  | 1.8 | 姚家寨集镇区 |
|  | 合计 | 2.70 | 13.0 |  |  |  |  |

表4-18  开阳县中心区（万m³/d）

| 序号 | 污水处理厂 | 现状（2015年） | 2020年 | 处理深度 | 厂址 | 占地面积（ha） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开阳县城污水处理厂一期、二期 | 1.2 | 1.8 | 一级A | 县城排水系统下游的县水泥厂东北面 | 2.5 | 开阳县县城 |
| 2 | 开阳县城污水处理厂三期 |  | 0.6 | 一级A |  | 0.9 |  |
| 3 | 楠木渡镇污水处理厂 | 0.1 | 0.3 | 一级B | 镇区头道河下游水口寺 | 0.5 | 楠木渡镇集镇区 |
| 4 | 龙岗镇污水处理厂 |  | 0.15 | 一级B | 镇南及镇北 | 0.5 | 龙岗镇集镇区 |
| 5 | 永温乡污水处理厂 |  | 0.08 | 一级B | 集镇北部老堡河旁 | 1.2 | 永温乡中心区域 |
| 6 | 南江乡污水处理厂 |  | 0.04 | 一级B |  | 0.5 | 南江乡中心区域 |
| 7 | 双流镇污水处理厂 |  | 0.15 | 一级B | 双流镇北侧 | 2.0 | 双流镇集镇区 |
| 8 | 冯三镇污水处理厂 |  | 0.05 | 一级B |  | 0.5 | 冯三镇集镇区 |
| 9 | 花梨镇污水处理厂 |  | 0.05 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 10 | 金中镇污水处理厂 |  | 0.08 | 一级A |  | 0.15 |  |
| 11 | 宅吉乡污水处理厂 |  | 0.02 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 12 | 南龙乡污水处理厂 |  | 0.02 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 13 | 米坪乡污水处理厂 |  | 0.02 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 14 | 龙水乡污水处理厂 |  | 0.02 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 15 | 禾丰乡污水处理厂 |  | 0.06 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 16 | 高寨乡污水处理厂 |  | 0.05 | 一级B |  | 0.5 |  |
| 17 | 毛云乡污水处理厂 |  | 0.03 | 一级B |  | 0.5 |  |
|  | 合计 | 1.3 | 3.52 |  |  |  |  |

表4-19  修文县中心区（万m³/d）

| 序号 | 污水处理厂 | 现状（2015年） | 2020年 | 处理深度 | 厂址 | 占地面积（ha） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修文县污水处理厂 | 0.1 | 2.0 | 一级A | 龙场西侧三潮水村 | 2.0 | 修文县龙场镇区 |
| 2 | 扎佐镇污水处理厂 | 1 | 2.0 | 一级A | 扎佐北侧贵钢旁 | 3.1 | 扎佐镇集镇区 |
| 3 | 久长镇污水处理厂 |  | 0.5 | 一级B | 葛马河下游白窑村 | 1 | 久长镇集镇区 |
| 4 | 六广镇污水处理厂 |  | 0.2 | 一级B | 集镇区北侧 | 0.5 | 六广镇集镇区 |
| 5 | 六桶镇污水处理厂 |  | 0.2 | 一级B |  | 0.5 | 六桶镇集镇区 |
| 6 | 六屯镇污水处理厂 |  | 0.05 | 一级B |  | 0.5 | 六屯乡集镇区 |
| 7 | 小箐乡污水处理厂 |  | 0.1 | 一级B |  | 0.5 | 小箐乡集镇区 |
| 8 | 大石乡污水处理厂 |  | 0.05 | 一级B |  | 0.5 | 大石乡集镇区 |
| 9 | 洒坪镇污水处理厂 |  | 0.05 | 一级B |  | 0.5 | 洒坪镇集镇区 |
| 10 | 修文县工业园污水循环系统提升改造工程 |  | 4.0 | 一级A |  | 5.0 |  |
| 11 | 六屯镇桃源片区污水处理厂 |  | 0.1 | 一级B |  | 0.8 |  |
| 12 | 谷堡乡污水处理厂 |  | 0.5 | 一级B |  | 1.0 |  |
|  | 合计 | 1.1 | 9.75 |  |  |  |  |

表4-20  息烽县中心区（万m³/d）

| 序号 | 污水处理厂 | 现状（2015年） | 2020年 | 处理深度 | 厂址 | 占地面积（ha） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 息烽县城污水处理厂 | 0.7 | 2.3 | 一级B | 县城北面贵遵高速公路西侧 | 5 | 息烽县县城区 |
| 2 | 小寨坝污水处理厂1 | 0.2 |  | 一级B | 小寨坝镇桶井坝 |  | 小寨坝集镇区 |
| 3 | 小寨坝污水处理厂2 | 0.3 |  | 一级B | 小寨坝镇郑家槽 |  |  |
| 4 | 小寨坝污水处理厂 | 0.4 | 1.0 | 一级B | 小寨坝镇废纸厂 | 0.4 |  |
| 5 | 九庄镇污水处理厂 | 0.08 | 0.2 | 一级B | 九庄镇望城村 | 0.7 | 九庄镇集镇区 |
| 6 | 温泉镇污水处理厂 |  | 0.1 | 一级B | 温泉镇温泉村 | 1.0 | 温泉镇集镇区 |
| 7 | 石硐镇污水处理厂 |  | 0.06 | 一级A | 石硐镇石硐村 | 1.7 | 石硐乡中心区 |
| 8 | 养龙司污水处理厂 |  | 0.1 | 一级A | 养龙司镇干河沟 | 1.8 | 养龙司集镇区 |
| 9 | 鹿窝乡污水处理工程 |  | 0.06 | 一级A | 鹿窝乡鹿龙村 | 0.2 | 鹿窝乡中心区 |
| 10 | 青山苗族乡污水处理工程 |  | 0.03 | 一级A | 青山苗族乡 | 0.7 | 青山苗族乡中心区 |
| 11 | 流长乡污水处理工程 |  | 0.04 | 一级A | 流长乡流长河 | 1.2 | 流长乡中心区 |
|  | 合计 | 1.68 | 3.89 |  |  |  |  |

- 4.4初期雨水径流污染控制规划

4.4.1  初期雨水污染特征

初期雨水，顾名思义就是降雨初期时的雨水。但是，由于降雨初期，雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气、工厂废气等污染性气体，降落地面后，又由于冲刷沥青油毡屋面、沥青混凝土道路、建筑工地等，使得前期雨水中含有大量的有机物、病原体、重金属、油脂、悬浮固体等污染物质，因此前期雨水的污染程度较高，通常超过了普通的城市污水的污染程度。

关于城市地表径流的水质特性的研究表明，城市地表径流的水质特性与城市污水的水质特性相差很大。城市污水以生活污水为主，生活污水的BOD5与COD的比值约为0.7，而城市地表径流的BOD5与COD的比值要小得多。可见，在可生化性方面城市地表径流与城市污水存在巨大的差异。另外，在悬浮固体的含量方面，也存在巨大的差异。因此，采用常规的城市污水处理工艺去处理城市地表径流是不合理的。另外，还存在污水处理厂的水量由于晴天和雨天时变化较大而带来的管理复杂的问题。所以，针对城市地表径流的污染问题，应研究适宜的处理技术或方法。

如果将前期雨水直接排入自然承受水体，将会对水体造成非常严重的污染，必须对前期雨水进行处理，可以在雨水管沟出口处设置雨水溢流跳跃井对雨水进行限流，收集初期雨水，将初期雨水排入污水处理厂进行物理一级处理，处理后的初期雨水可排往河道作景观用水或城市杂用水。降雨后期污染程度较轻的雨水经过预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后，可以直接排入自然承受水体，有效地保护我们的自然水体环境。

4.4.2 初期雨水径流来源

1.屋面径流雨水

经研究发现，屋面雨水的水质并非一般认为的有较好的水质，相反，其污染比较严重，主要与屋面材料、空气质量和气温等外部因素有关

屋面材料对径流水质有很大的影响。对典型的坡顶瓦屋面和平顶沥青油毡屋面雨水径流的比较，后者的污染明显严重，其初期径流COD浓度可达上千，且色度大，有异味，主要为溶解性COD。坡顶瓦屋面由于易于冲刷，初期径流的SS浓度可能较高，取决于降雨条件和降雨时间，但色度和COD浓度一般均小于油毡屋面。如遇暴雨，强烈的冲刷作用把平顶屋面的颗粒物体冲洗下来，则初期雨水中的SS也会达到较高浓度。两种屋面初期径流COD浓度一般相差3倍-8倍左右，随着气温的升高差距增大。由于沥青为石油副产品，其成分较为复杂，许多污染物质可能溶解到雨水中，而瓦屋面不含溶解性化学成分。

2.道路径流雨水

道路径流水质主要污染物为路面沉淀物质和垃圾等，道路初期污染物浓度很高，但是在降雨过程中，雨水不断对路面造成冲刷，使得道路表面污染物质浓度不断变化。

根据中科院等有关科研单位研究的成果表明，道路径流雨水中的COD、SS有很好的相关性，如城区主要道路径流雨水中SS的浓度约为COD浓度的1倍-2倍，COD与TN、TP之间也具有一定的相关性，相关系数约为0.85.

3.绿地径流雨水

绿地径流由于经过了土壤植物的渗析、过滤作用，径流初期浓度较高的污染物大部分被土壤和植物吸附，形成径流后的一般水质较好，均高于地表V类水体水质标准。

通过对绿地径流的分析也说明采用土壤渗析和植物处理初期雨水的污染有一定效果。

4.4.3 不同来源初期雨水径流污染程度

以有机物及营养物质等指标的含量，考察不同垫层下雨水水质从较好到较差次序依次为：绿地径流、屋面径流、道路径流。其中绿地径流水质较好，基本能达到地表水V类水体水质标准。因此，本规划主要考虑对屋面径流和道路径流初期雨水污染的控制。

4.4.4 城市初期雨水截流量控制

初期雨水量的选取受降雨量、雨型、场地类型、受纳水体重要程度、汇水面积等因素的影响，因此初期雨水量设计标准需要充分考虑规划区实际情况。对于同一场降雨而言，径流雨水中污染物质的浓度一般都呈现随降雨历时的延长逐渐减低并趋于稳定的规律，初期径流雨水污染物质浓度较高，对受纳水体污染严重。有研究表明，径流雨水中污染物质浓度高峰区基本处于降雨初期的10-15分钟，15分钟以后雨水内的污染物浓度步入急速下降区间，降雨初期15分钟以内的径流危害最大。

国内部分城市已经率先尝试对初期雨水进行收集和处理的研究与工程实践，表4-1是国内主要城市对初期雨水设计标准的研究或工程设计标准。可见，国内城市初期雨水量的设计标准（净雨量）一般取2-10毫米，以5-8毫米居多。

表4-21   国内主要城市初期雨水设计标准

| 城市 | 初期雨水设计标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屋面（毫米） | 道路（毫米） |
| 北京 | 2-3 | 7-8 |
| 邯郸 | 3 | 6 |
| 深圳 | 3-5 | 5-7 |
| 合肥滨湖新区 | 10 |  |
| 郑东新区 | 3 |  |

4.4.5初期雨水截流和处理措施

贵阳市在城市建设中应考虑对初期雨水径流污染进行控制，是规划区重要的水污染污染源之一。规划通过构建源头—迁移—汇集（Source-Transport-Sink，STS）逐级控制的雨水水质管理措施，在源头、迁移、汇集三个不同阶段分别采用适合的污染控制措施，从而实现城市径流污染的有效消减，减低对受纳水体的污染，改善规划区生态环境质量。

图4-1 雨水径流及污染控制系统示意图

1.源头控制措施

采用源头控制模式的主要是生态型小区。生态型小区强调对径流污染的控制消减与延缓径流、加强雨水回用相结合，通过增加小区、地块等内部绿化及景观水体，加大透水地面比例并进行人工促渗减少径流量，过滤净化和绿化景观回用相结合，建立一个雨水弃流、储存、过滤、促渗、景观回用集成一体的系统。

常用的源头控制措施主要有绿色屋面、雨水花园、透水地坪等。中心区中一类居住用地、教育科研用地、体育用地、部分二类居住用地等区域采用源头控制为主的控制措施。

2.迁移控制措施

迁移控制措施主要有下凹式绿地、雨水口截流挂篮、透水性人行道、渗透型弃流井、下凹式道路隔离带和雨水调蓄池等，在雨水迁移过程中消减径流量和径流污染。规划区中商业中心、行政中心等用地较为紧张的区域采用迁移控制为主的控制措施。

其中透水性人行道和下凹式道路隔离带应成为主要道路设计施工时的强制性要求，具体设计要求如下：

（1）透水性人行道

在土壤渗透性较好（渗透系数>），道路纵坡<2%，且渗透面距离地面下水位>1m的区域，道路设计时人行道采用透水铺装设计。

透水性人行道设计标准：在2年一遇的暴雨强度下，持续降雨60min，人行道表面不产生径流。根据贵阳市暴雨强度公式，可推导出当地2年一遇暴雨（持续时间60min）强度为43.2mm/h。

透水性人行道结构设计可采用透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装、透水沥青混合料铺装。保证透水结构层平均有效孔隙率15%，渗透溪水。透水结构抗压强度设计应考虑少量小型机动车停放或行驶的需要。

图4-2 渗透铺装

（2）渗透路面

透水混凝土路面具有透水性，下雨时能较快消除道路、广场的积水现象；当集中降雨时能减轻城市排水设施的负担，防止河流泛滥和水体污染。保证透水结构层平均有效孔隙率15%，渗透溪水。透水结构抗压强度设计应考虑少量小型机动车停放或行驶的需要。

图4-3 渗透性路面的典型结构

（3）下凹式道路隔离带

规划区主要道路的隔离带应设计成下凹式，将雨水口布置在隔离带中，以利于城市硬化地面的初期雨水径流流入隔离带的下凹式绿地，经下凹式绿地的调蓄入渗后，超蓄超渗的中后期雨水溢流排入雨水口，再通过雨水管道排除。下凹式绿地相当于一个沉砂池和雨水的土地处理系统，初期雨水在流动和入渗的同时，雨水中固体污染物经植物和土壤过滤，被截留沉积在绿地中，雨水中的有机污染物经土壤微生物的作用下，转变成植物的营养物质。

下凹式道路隔离带竖向设计要求：城市硬化路面的设计高程高于道路分隔带绿地高程0.15-0.30m；雨水口布置在绿地汇总，高于绿地高程0.05-0.15m，而低于道路路面高程。

下凹式道路隔离带在纵向上，应按超渗溢流雨水口划分的集雨区域，将每个区域与下游分界处设计成梯田式或设挡水坎，以保证每个雨水口的排水能力得到正常发挥，避免超渗雨水集中流到地势最低处，造成最低处的雨水口排水能力不足，产生局部区域的内涝。

图4-4 下凹式绿地

（4）渗透管材、渗透井

传统的雨水排放系统采用不透水管材, 设计的原则是尽快排除地面雨水, 目的是保证建筑小区不受雨水的侵害, 管径按设计秒流量计算, 管径较大;另一方面, 随着小区分质排水、分质给水、分区供水系统的普及和可再生能源系统的利用, 导致小区内管网繁杂, 典型的小区水暖管道包括: 市政给水、市政中水、分区给水(不同项目数量不一致)、直饮水、热水供水、热水回水、热力供回水管道以及污水、废水、雨水等十几种管道, 敷设困难。采用渗透排放一体系统或渗透沟, 可减少或不设传统雨水系统, 减轻小区室外管道的敷设难度。雨水利用的设计宗旨是延长雨水排入城市管网的时间, 同时尽量将雨水渗入到地下或加以直接利用, 实现雨水的资源化、生态化利用, 同时减轻城市排洪压力, 提高城市防洪能力。

渗透排放一体系统与渗透管的做法类似, 最末端与市政排水管道相接, 实现系统的排水功能; 核心是将井间雨水渗透管的坡度与系统排水水力坡度区别开来, 中间管道井间的渗透管采用1% ~ 2% 的坡度, 可将雨水中的杂质、沉淀物等快速排入到渗透检查井内, 防止对渗透管的堵塞; 渗透检查井的出口高于进口, 最大限度地将雨水贮存在系统内, 以保证雨水最大化地渗透于地下土壤中, 减少雨水的外排。

图4-5 HDPE渗透管            图4-5 雨水渗透检查井

图4-6  渗透排放一体系统

3.汇集控制措施

汇集控制，也就是汇水区末端控制。规划中心区采用分流制排水系统，因此可以在雨水系统排出口之前将初期雨水截流至汇集控制设施进行处理。汇集控制设施兼具初期雨水调蓄和净化功能，截流的初期雨水经过处理后在排放至受纳水体，干净的中后期雨水则直接排入受纳水体。

中心区内，规划在开放强度较低、三级水系或绿地等具备建设条件的区域，结合河谷、池塘、洼地、绿地等设置雨水湿地等初期雨水调蓄处理设施，与水系统规划中构建的河道型湿地、城市湿地公园形成梯级的湿地净化系统。初期雨水中首先被截流进入位于汇水区雨水排出口附近的初期雨水调蓄处理湿地，经过处理后进入水系并流经河道型湿地、城市湿地公园等，充分利用梯级湿地网络的净化能力，实现初期雨水污染的消减。

在已建成区（截流式合流制区域）或用地紧张的区域，可将初期雨水截流至污水处理厂进行处理。污水处理厂的规划设计中需考虑初期雨水的收集量，并预留初期雨水调蓄和处理设施用地。

当初期雨水截流至污水处理厂时，宜单独建设加砂高速沉淀作为雨水处理工艺，或采用3W法污水处理工艺。

图4-7  3W法工艺示意图

- 4.5 污水处理厂出水排放标准分析

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准要求，对城镇污水处理厂出水提出明确的规定：城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级A标准，排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外），GB3097海水二类功能水域时，执行一级B标准。

本规划对于贵阳市中心城区、两湖一库准保护区、南明河流域以及当地环境较为敏感的地区污水处理厂污水处理标准建议执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，周边一般乡镇的生活污水处理标准可执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，具体见表4-16--表4-20。

由于贵阳市城市建设的扩张，新建国家级新区---贵安新区地理位置已位于红枫湖、花溪水库和松柏山水库的一、二级保护区内，且核心区全部位于三个水源湖库的汇水区内，新区的各排水区污水自然流向涉及区域的三个湖库，其水环境高度敏感。规划贵安新区内污水处理厂出水标准在须达到一级A标准的同时仍不得排入水源湖库，根据2014年4月14日贵阳市人民政府已批示建设贵安新区核心区污水处理厂尾水排放通道建设，该通道建设完成后将新区的污水处理厂出水通过跨流域排放至中曹水厂取水口下游300m处。

- 4.6污泥处置规划

4.6.1污泥泥质概述

城市污水处理厂在生产运行中将产生大量的污泥，污泥中含有毒物质、重金属、病原体等，如不妥善处置好污泥的处理及处置，对环境带来较大二次污染影响。

市政污泥的成份十分复杂，其中含有大量的微生物、有机质及丰富的氮、磷、钾等营养物质。同时，污泥具有含水量高、易腐烂、有恶臭等特点，部分污水处理厂的污泥还有超标重金属、病原微生物等。

市政污泥的成份随着城市发展的不同历史时期也会表现出不同的特征。根据长期跟踪的记录，市政污泥变化呈现出有机物含量、VSS含量、热值不断提高及重金属含量不断降低的特点。污水处理厂产生的污泥由于排水体制限制，污水管网不完善，使得污水含有大量的砂土等无机质。近些年来随着污水管网的完善，污水浓度逐渐提高，污水中有机物的含量提高，产生的污泥中有机质含量也随之提高。

4.6.2贵阳市污泥处理现状

目前贵阳市现状及在建的污水处理厂，其污泥浓缩脱水均按照含水率80%进行设计，污水处理厂污泥脱水后未经污泥减量稳定化处理，运至附近垃圾填埋场进行填埋，由于含水率高，严重影响了垃圾填埋场的正常运行。且生活垃圾填埋场以接纳城市生活垃圾为主，原则不接纳含水率在60%以上的污泥，考虑到污泥渗沥严重污染周围的环境，因此污水处理厂污水处理生产的污泥必须进行减量稳定化处理。

新庄污水处理厂的污泥浓缩脱水后，通过石灰干化处理后，干化后的污泥闲置晾晒后含水率在45%以下，拟送水泥厂进行焚烧处理。该污水处理厂污泥处理规模为200t/d（含水率80%计),目前已建成投产试运行中，由于贵阳污泥泥质及其他因素影响，目前运行时新庄污水污泥进行干化脱水后，送至高雁垃圾填埋场填埋。

从以上现状可以看出，污水处理厂的污泥处理尚未正式运行，除了已经建成的新庄污水处理厂污泥有较为固定的污泥出路以外，其余污水处理厂污泥浓缩脱水后，主要处置方式就是直接运往垃圾填埋场填埋。如果管理措施不到位，污泥就存在随意排放的可能性，这将会对环境造成污染威胁，同时也是种资源浪费。

4.6.3污泥处置方式选择

《城镇污水处理厂污泥处置分类》（GB23484-2009）规定了城市污水处理厂污泥处置方式的分类，确定污泥处置方式按污泥的接纳方式进行分类，主要为污泥土地利用、污泥填埋、污泥焚烧、污泥建筑材料利用这四个方面。

表4-22 城镇污水处理厂污泥处置分类表

| 序号 | 分类 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥土地利用 | 农用（注） | 农用肥料、农田土壤改良材料 |
|  |  | 土地改良 | 盐碱地、沙化地和废弃矿场的土壤改良材料 |
|  |  | 园林绿化 | 造林、育苗和园林绿化等基质或肥料 |
| 2 | 污泥填埋 | 单独填埋 | 在专门填埋污泥的填埋场进行填埋处置 |
|  |  | 混合填埋 | 在城镇生活垃圾场填埋场进行混合填埋（含填埋场覆盖材料利用） |
| 3 | 污泥建筑材料利用 | 制水泥添加料 | 制水泥的部分原料或添加料 |
|  |  | 制砖 | 制砖的部分原料 |
|  |  | 制轻质骨料 | 制轻质骨料（陶粒等）的部分原料 |
|  |  | 制其他建筑材料 | 制生化纤维板等其他建筑材料的部分原料 |
| 4 | 污泥焚烧 | 单独焚烧 | 在专门污泥焚烧炉焚烧 |
|  |  | 与垃圾混合焚烧 | 与生活垃圾一同焚烧 |
|  |  | 利用工业锅炉焚烧 | 利用工业锅炉焚烧 |
|  |  | 送火力发电厂焚烧 | 利用火力发电厂锅炉焚烧 |
| 注：农用包括进食物链利用和不进食物链利用两种 |  |  |  |

由于污泥焚烧、土地利用、填埋均适用于贵阳市的污泥处置，但贵阳污水处理厂污泥泥质重金属含量低，泥质较好，污泥土地利用存在出路，结合贵阳市经济发展水平及土地资源情况，规划贵阳市污泥处置以污泥土地利用及污泥焚烧处置方式为主，污泥填埋为辅的总体处置方式。

4.6.4污泥量规模

规划至2020年贵阳市（含三县一市）合计产生污泥量为1030.23吨/天（含水率为80%计），合干污泥206.05吨/天。

表4-23  贵阳市中心城区规划污泥产量表

| 序号 | 污水处理厂 | 2020年污水规模（万吨/天） | 2020年产泥量（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80%含水率 |
| 1 | 白云污水处理厂 | 6.0 | 27 |
| 2 | 麦架污水处理厂 | 5.0 | 22.5 |
| 3 | 牛场小集镇污水处理厂 | 1.0 | 4.5 |
| 4 | 黑石头片区污水处理厂 | 0.8 | 3.6 |
| 5 | 金阳污水处理厂 | 10.00 | 45 |
| 6 | 小菁污水处理厂 | 0.8 | 3.6 |
| 7 | 金百污水处理厂 | 3.0 | 13.5 |
| 8 | 金华污水处理厂 | 1.0 | 4.5 |
| 9 | 朱昌镇污水处理厂 | 2.0 | 9 |
| 10 | 百花污水处理厂 | 2.0 | 9 |
| 11 | 高穴污水处理厂 | 1.0 | 4.5 |
| 12 | 新庄污水处理厂二期 | 24.0 | 108 |
| 13 | 新庄污水处理厂 | 25.0 | 112.5 |
| 14 | 奶牛场片区污水处理厂 | 5.0 | 22.5 |
| 15 | 羊昌污水处理厂 | 0.08 | 0.36 |
| 16 | 水田污水处理厂 | 0.2 | 0.9 |
| 17 | 小河污水处理厂 | 16.0 | 72 |
| 18 | 麻提河污水处理厂 | 3.0 | 13.5 |
| 19 | 花溪污水处理厂 | 12.0 | 54 |
| 20 | 花溪南部污水处理厂 | 6.0 | 27 |
| 21 | 花溪区燕楼污水处理厂 | 1.0 | 4.5 |
| 22 | 孟关污水处理厂 | 3.0 | 13.5 |
| 23 | 石板污水处理厂（合朋片区） | 0.4 | 1.8 |
| 24 | 大水沟污水处理厂 | 2.0 | 9 |
| 25 | 石板污水处理厂（天河潭） | 1.0 | 4.5 |
| 26 | 花溪高坡污水处理厂 | 0.6 | 2.7 |
| 27 | 花溪马铃污水处理厂 | 0.3 | 1.35 |
| 28 | 花溪久安污水处理厂 | 0.5 | 2.25 |
| 29 | 花溪黔陶污水处理厂 | 0.6 | 2.7 |
| 30 | 花溪麦坪污水处理厂 | 0.4 | 1.8 |
| 31 | 青岩镇污水处理厂 | 0.3 | 1.35 |
| 32 | 青山污水处理厂 | 5.0 | 22.5 |
| 33 | 二桥污水处理厂 | 8.0 | 36.0 |
| 34 | 小关污水处理厂 | 2.0 | 9.0 |
| 35 | 三桥污水处理厂 | 4.0 | 18.0 |
| 36 | 河滨污水处理厂 | 2.0 | 9.0 |
| 37 | 都拉污水处理厂 | 2.0 | 9.0 |
| 38 | 未来方舟污水处理厂 | 5.0 | 22.5 |
| 39 | 五里冲污水处理厂 | 6.0 | 27.0 |
| 40 | 牛郎关污水处理厂 | 2.0 | 9.0 |
| 41 | 贯城河污水处理厂 | 6.0 | 27.0 |
| 42 | 兰草坝污水处理厂 | 3.0 | 13.5 |
| 43 | 鱼梁河污水处理厂 | 10.0 | 45 |
| 44 | 谷脚污水处理厂 | 5.0 | 22.5 |
| 45 | 谷远污水处理厂 | 3.0 | 13.5 |
| 46 | 白岩坪污水处理厂 | 0.8 | 3.6 |
| 47 | 规划污水处理厂 | 1.0 | 4.5 |
|  | 合计 | 198.78 | 894.51 |

贵阳市中心城区规划至2020年产生污泥量为894.51吨/天（含水率为80%计），合干污泥178.9吨/天。

表4-24  清镇市规划污泥产量表

| 序号 | 污水处理厂 | 2020年污水规模（万吨/天） | 2020年产泥量（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80%含水率 |
| 1 | 朱家河污水处理厂 | 5.00 | 22.5 |
| 2 | 职教城西区污水处理厂 | 3.00 | 13.5 |
| 3 | 职教城东区污水处理厂 | 2.00 | 9 |
| 4 | 物流园污水处理厂 | 1.5 | 6.75 |
| 5 | 站街镇污水处理厂 | -- | 0 |
| 6 | 姚家寨污水处理厂 | 1.5 | 6.75 |
|  | 合计 |  | 58.5 |

清镇市规划至2020年产生污泥量为58.5吨/天（含水率为80%计），合干污泥11.7吨/天。

表4-25  开阳县规划污泥产量表

| 序号 | 污水处理厂 | 2020年污水规模（万吨/天） | 2020年产泥量（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80%含水率 |
| 1 | 开阳县城污水处理厂一期、二期 | 1.8 | 8.1 |
| 2 | 开阳县城污水处理厂三期 | 0.6 | 2.7 |
| 3 | 楠木渡镇污水处理厂 | 0.3 | 1.35 |
| 4 | 龙岗镇污水处理厂 | 0.15 | 0.675 |
| 5 | 永温乡污水处理厂 | 0.08 | 0.36 |
| 6 | 南江乡污水处理厂 | 0.04 | 0.18 |
| 7 | 双流镇污水处理厂 | 0.08 | 0.36 |
| 8 | 冯三镇污水处理厂 | 0.05 | 0.225 |
| 9 | 花梨镇污水处理厂 | 0.05 | 0.225 |
| 10 | 金钟镇污水处理厂 | 0.15 | 0.675 |
| 11 | 宅吉乡污水处理厂 | 0.02 | 0.09 |
| 12 | 南龙乡污水处理厂 | 0.02 | 0.09 |
| 13 | 米坪乡污水处理厂 | 0.02 | 0.09 |
| 14 | 龙水乡污水处理厂 | 0.02 | 0.09 |
| 15 | 禾丰乡污水处理厂 | 0.06 | 0.27 |
| 16 | 高寨乡污水处理厂 | 0.05 | 0.225 |
| 17 | 毛云乡污水处理厂 | 0.03 | 0.135 |
|  | 合计 | 3.52 | 15.84 |

开阳县规划至2020年产生污泥量为15.84吨/天（含水率为80%计），合干污泥3.17吨/天。

表4-26 息烽县规划污泥产量表

| 序号 | 污水处理厂 | 2020年污水规模（万吨/天） | 2020年产泥量（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80%含水率 |
| 1 | 息烽县城污水处理厂 | 2.3 | 10.35 |
| 2 | 小寨坝污水处理厂1 |  |  |
| 3 | 小寨坝污水处理厂2 |  |  |
| 4 | 小寨坝污水处理厂 | 1.0 | 4.5 |
| 5 | 九庄镇污水处理厂 | 0.2 | 0.9 |
| 6 | 温泉镇污水处理厂 | 0.1 | 0.45 |
| 7 | 石硐乡污水处理厂 | 0.06 | 0.27 |
| 8 | 养龙司污水处理厂 | 0.1 | 0.45 |
| 9 | 鹿窝乡污水处理工程 | 0.06 | 0.27 |
| 10 | 青山苗族乡污水处理工程 | 0.03 | 0.135 |
| 11 | 流长乡污水处理工程 | 0.04 | 0.18 |
|  | 合计 | 3.89 | 17.505 |

息烽县规划至2020年产生污泥量为17.51吨/天（含水率为80%计），合干污泥3.5吨/天。

表4-27  修文县规划污泥产量表

| 序号 | 污水处理厂 | 2020年污水规模（万吨/天） | 2020年产泥量（吨/天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80%含水率 |
| 1 | 修文县污水处理厂 | 2.0 | 9 |
| 2 | 扎佐镇污水处理厂 | 2.0 | 9 |
| 3 | 久长镇污水处理厂 | 0.5 | 2.25 |
| 4 | 六广镇污水处理厂 | 0.2 | 0.9 |
| 5 | 六桶镇污水处理厂 | 0.2 | 0.9 |
| 6 | 六屯乡污水处理厂 | 0.05 | 0.225 |
| 7 | 小箐乡污水处理厂 | 0.1 | 0.45 |
| 8 | 大石乡污水处理厂 | 0.05 | 0.225 |
| 9 | 洒坪镇污水处理厂 | 0.05 | 0.225 |
| 10 | 修文县工业园污水循环系统提升改造工程 | 4.0 | 18 |
| 11 | 六屯镇桃源片区污水处理厂 | 0.1 | 0.45 |
| 12 | 谷堡乡污水处理厂 | 0.5 | 2.25 |
|  | 合计 | 9.75 | 43.875 |

修文县规划至2020年产生污泥量为43.88吨/天（含水率为80%计），合干污泥8.78吨/天.

4.6.5污泥处理处置规划布局

规划主要建设乌当污泥处理处置场，该处置场主要包括3个污泥处理处置站，分别为现状已建的新庄污水处理厂（一期）污泥处置站，新庄二期污水处理厂污泥处理处置站以及东风镇污泥处理处置站。规划新建金阳干冲污泥处置场及花溪燕楼污泥处置场。

表4-28  污泥处置场规划表

| 序号 | 名称 | 位置 | 污泥量（吨/天）80%含水率 | 服务范围（污水处理厂） | 处理工艺 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌当 | 乌当 | 118.05 | 新庄二期、小关、二桥、龙洞堡等污水处理厂 | 厌氧消化+干化、石灰干化 | 填埋、土地利用 |
| 2 | 金阳干冲 | 金阳干冲污水处理厂 | 44 | 干冲、白云、金阳、修文、息烽、开阳等污水处理厂 | 好氧发酵 | 土地利用 |
| 3 | 花溪 | 花溪燕楼 | 44 | 小河、花溪、青山、麻堤河等污水处理厂 | 干化+混合焚烧 | 填埋或作路基 |
|  | 合计 |  | 206.05 |  |  |  |

注：金阳干冲污泥处理处置场规划仅处理金阳干冲、白云、金阳污水处理厂的污泥，三县一市清镇、修文、息烽、开阳等污水处理厂的污泥采用深度脱水后卫生填埋，远景，将清镇、修文纳入集中规划处置，息烽、开阳由于运距较远，故不纳入本次污泥集中处理处置规划中。

为充分保障污泥处理处置的运行，避免事故发生，在规划各阶段事故时亦考虑将乌当污泥处置场污泥（3个污泥处置站）可运至高雁垃圾填埋场，金阳干冲污泥处置场可以运至比例坝垃圾填埋场进行填埋处理，而对于花溪燕楼污泥处置场，由于其规模相对较小，在事故时可运至乌当污泥处置场进行临时处理或运至乌当污泥处置场附近的高雁垃圾填埋场进行临时填埋处置。同时贵阳市水泥厂可作为污泥处置应急措施保障，在必要时将污泥输送至水泥厂进行临时混烧，以避免造成环境影响。

表4-29 应急污泥处理处置场汇总表

| 序号 | 设施名称 | 地理位置 | 处理工艺 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比例坝垃圾填埋场 | 白云 | 深度脱水 | 填埋 |
| 2 | 高雁垃圾填埋场 | 乌当 | 深度脱水 | 填埋 |

4.6.6污泥处置与消纳规划

污泥处置方式主要为土地利用及焚烧、建材及填埋。结合贵阳市实际情况，现状处置方式主要采用污泥干化脱水填埋，期末处置方式主要土地利用及焚烧、建材。各类处置方式的污泥量和消纳详下表。

表4-30  污水处理厂污泥的处置与消纳

| 序号 | 处理工艺 | 处置方式 | 处置量 （t/d干泥） | 污泥产品出路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰干化（混合焚烧） | 填埋（水泥） | 40 | 填埋（建材资源化）（已建） |
| 2 | 石灰调理+板框深度脱水 | 填埋 | 40 | 填埋 |
| 3 | 厌氧消化+干化 | 土地利用 | 40 | 土地利用 |
| 4 | 混合焚烧 | 填埋或路基 | 40 | 填埋或路基 |
| 5 | 好氧发酵（堆肥） | 填埋 | 50 | 土地利用 |
|  | 合计 |  | 210 |  |

注：规划至2020年产生污泥量为1030.23吨/天（含水率为80%计），合干污泥206.05吨/天。

- 4.7 工程管线综合规划

工程管线在道路下面的规划位置，应布置在人行道或非机动车道下面。电信电缆、给水输水、燃气输气、雨污水管道等工程管线可布置在非机动车道或机动车道下面。工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质、埋设深度等确定。分支线少、埋设神、检查周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。布置次序宜为：电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水。

当工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。

工程管线之间的间距应符合下列表格要求。

表4-31  排水管道和其它地下管线（构筑物）的最小间距表

| 名 称 |  |  |  | 水平净距(m) | 垂直净距(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | d≤200mm |  |  | 1.0 | 0.4 |
|  | d＞200mm |  |  | 1.5 |  |
| 排水管 |  |  |  |  | 0.15 |
| 再生水管 |  |  |  | 0.5 | 0.4 |
| 燃气管 | 低压 |  | P≤0.05MPa | 1.0 | 0.15 |
|  | 中压 |  | 0.05MPa<P≤0.4MPa | 1.2 | 0.15 |
|  | 高压 |  | 0.4MPa<P≤0.8MPa | 1.5 | 0.15 |
|  |  |  | 0.8MPa<P≤1.6MPa | 2.0 | 0.15 |
| 热力管线 |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 电力管线 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| 电信管线 |  |  |  | 1.0 | 直埋0.5 |
|  |  |  |  |  | 管块0.15 |
| 乔木 |  |  |  | 1.5 |  |
| 地上柱杆 |  | 通讯照明及< 10KV |  | 0.5 |  |
|  |  | 高压铁塔基础边 |  | 1.5 |  |
| 道路侧石边缘 |  |  |  | 1.5 |  |
| 铁路钢轨（或坡脚） |  |  |  | 5.0 | 轨底1.2 |
| 电车（轨底） |  |  |  | 2.0 | 1.0 |
| 架空管架基础 |  |  |  | 2.0 |  |
| 油管 |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 压缩空气管 |  |  |  | 1.5 | 0.15 |
| 氧气管 |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 乙炔管 |  |  |  | 1.5 | 0.25 |
| 电车电缆 |  |  |  |  | 0.5 |
| 明渠渠底 |  |  |  |  | 0.5 |
| 涵洞基础底 |  |  |  |  | 0.15 |

- 4.8 排水管材选用与附属构筑物

4.8.1排水管材的选用

目前，常用的排水管材有以下几种：

（1）钢筋混凝土管 (PCP)

这种管道，制作方便，工艺成熟，造价低，在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多、重量大和搬运不便等。钢筋混凝土管口径一般在300mm以上，长度在1m～3m。其接口形式有承插式、企口式和平口式。

企口式钢筋混凝土排水管是经悬辊工艺生产制造成型，并采用“q”型或“楔”型橡胶密封圈密封的柔性接口管材，具有管壁厚，混凝土强度高，抗压荷载大等优点。应用于市政重力流工程是比较经济合适的。

（2）钢管

钢管有较好的机械强度，耐高压，耐振动，重量较轻，单管长度大，接口方便，有较强的适应性，但耐腐蚀性差，防腐造价高。钢管一般多用于大口径（1.2m以上）、高压处、因地质、地形条件限制、穿越铁路、河谷和地震区。一般在污水管道中钢管宜少用，以延长整个管网系统的耐久性。

（3）排水铸铁管

排水铸铁管具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强，且管节长，接头少。但价格昂贵，耐酸碱腐蚀性差。

（4）玻璃钢夹砂管（FRP）

玻璃钢夹砂管重量轻，管节长，运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性强，抗渗好，使用寿命可达50年以上。但价格略高。国外已广泛使用，给水压力管大多采用直径1000mm以下管道。无压管已有采用直径大于3600mm的例子,它是一种很有发展前途的管材。

（5）高密度聚乙烯管（HDPE）

HDPE管内壁光滑、耐腐蚀性强、柔韧性好、管节长、重量轻, 运输、施工方便，寿命可达50年以上，采用热熔粘接性等多种接口，对管道基础要求低。

（6）双壁波纹管（UPVC）

UPVC管内壁光滑、耐腐蚀性强、柔韧性好、重量轻，运输方便，施工便捷。采用橡胶圈承插柔性接口，对管道基础要求低，但抗外压冲击性能较差。

（7）陶土管

陶土管由塑性粘土焙烧而成，带釉的陶土管内外壁光滑，水流阻力小，不透水性好，耐磨损，抗腐蚀。但质脆易碎，抗弯抗拉强度低，不宜敷在松土中或埋深较大的地方。另外管节短，施工不便。陶土管直径不大于600mm，其管长为0.8m～1.0m。由于陶土管抗酸碱腐蚀，在各种塑料管问世以前，世界各国广泛采用于排除酸碱废水。接口有承插式和平口式。

（8）大型排水管渠

排水管道的预制管管径一般小于2m。当排水需要更大的口径时，可建造大型排水渠道，常用建材有砖、石、混凝土块或现浇钢筋混凝土构件等，一般多采用矩形、拱形等断面，主要在现场浇制、铺砌和安装。

表4-32 常用防腐管材技术性能比较表

| 管材 性能 | UPVC管 | HDPE管 | FRP管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水力学性能 | 内壁光滑，不结垢 | 内壁光滑，不结垢 | 内壁光滑，不结垢 |
| 抗渗性能 | 较强 | 强 | 强 |
| 耐腐蚀性 | 较好 | 好 | 好 |
| 耐冲击性 | 在硬物冲击下破裂断裂危险 | 好 | 好 |
| 柔韧性 | 较差 | 好，能抵御一定程度不均匀沉降 | 较好 |
| 热力学性能 | 较好 | 好 | 好 |
| 摩阻系数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 水头损失 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 密封性能 | 承插式，橡胶圈止水，密封较好 | 热溶、电熔粘接，密封好，无渗漏 | 套管橡胶圈止水，密封较好 |
| 重量及运输安 装 | 轻，方便 | 轻，方便 | 较轻，较方便 |
| 施工难易 | 容易 | 容易 | 较容易 |
| 基础处理要求 | 较低 | 较低 | 较低 |
| 管材价格 | 便宜 | 略贵 | 便宜 |
| 经济性 | 综合造价低，寿命较长 | 综合造价低，寿命长 | 综合造价低，寿命长 |
| 运行维护 | 维护简单，节省能耗 | 维护简单，节省能耗 | 维护简单，节省能耗 |
| 使用寿命 | 50年 | 50年以上 | 50年以上 |
| 环保要求 | 废弃管燃烧释放浓烟污染环境 | 无污染毒害，可回收利用 | 无毒害，无二次污染 |

本次规划推荐采用玻璃钢夹砂管（FRP）、高密度聚乙烯管（HDPE）、双壁波纹管（UPVC）。

4.8.2附属构筑物

检查井

根据《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）中规定，在管道每隔一段距离设置检查井，当管径小于等于300mm时，检查井间距不宜大于30m，当管径大于300mm，小于等于600mm时，检查井间距不宜大于40m。在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处均应按规范要求设置检查井。

检查井根据具体情况采用砖砌或钢混结构或成品塑料井、模块化混凝土井。

- 4.9 再生水利用规划

全面推进城区污水资源化进程，实现循环经济型生态城市的战略目标

4.9.1污水资源化背景

我国是一个水资源短缺的国家，人均水资源量仅为世界平均水平的1/4，随着我国城市化进程的加快，全国多数城市生活、生产和生态用水，越来越短缺，这已经成为制约我国国民经济、社会发展和生态环境保护的重要因素。要解决缺水问题，必须长期坚持“开源与节流并重，节流优先，治污为本，科学开源，综合利用”的原则。污水资源化（或称中水利用），既是一项节水措施，也是一项治污措施，兼有经济效益、社会效益和生态效益。

污水资源化是根据用水户对水质的需求，将工业和生活的废污水经过处理后再利用，污水资源化也称作中水回用或者再生水利用，随着城镇污水处理技术的快速发展，为实现污水资源化提供技术保障。国家新颁布了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),对污水资源化有了明确的规定。污水资源化，是实现水资源循环利用有效措施，是今后城市污水处理的发展方向和趋势。

4.9.2贵阳市污水资源化的必要性

4.9.2.1 贵阳市是一座水资源紧缺的城市

（1）资源性缺水

贵阳市人均水资源量1368m³，尤其城区人均占有水资源量约885吨，仅为全国人均水资源量2200m³的1/3，低于联合国规定的维持一个地区社会经济环境所需1000m³的临界值。

（2）工程性缺水

贵阳市城区受历史、资金等因素的影响，城区水利工程的建设步伐远跟不上城市建设的发展速度。再加上土地稀缺，一些建设较早的小型水利工程有被城市建设用地侵占的趋势。

（3）水质型缺水

由于城市建设的加快，城市污水量增加较快，而相应地污水处理能力较低，城区主要河流受到不同程度的污染，甚至城市饮用水水源也面临水体污染威胁，水体的污染进一步加剧水资源的短缺。

4.9.2.2 贵阳市污水资源化的必要性

随着社会经济的日益发展，水资源紧缺将会影响城市发展，污水是一种稳定可靠的，可再生利用的水资源，是解决城市缺水的一条重要途径，也是符合贵阳市建设循环经济型生态城市的战略目标，实施污水资源化（中水利用）的意义主要有：

（1）污水资源化是防治水体污染的有效途径，城市中居住区、商业区、工业区是用水量最大的区域，实现区域水资源的循环利用，减少污废水的排放量，缓解水源紧缺状况，具有明显的环境效益和经济效益，

（2）贵阳市城区的河流，都是山区雨源型河流，随着城市的扩大，地面硬化、水源涵养功能的衰减，有的河流已基本上处于断流状态。污水资源化能为各河流提供环境用水，解决河道干涸问题。

（3）污水资源化能够就近利用污水资源，对缺水地区和城市，污水利用的经济投入是远距离跨流域调水投入的70%。

因此贵阳市必须实施污水资源化策略。这是保证贵阳市可持续发展的要求。

4.9.3污水资源化规划

4.9.3.1 污水回用对象分析

根据《污水再生利用工程设计规范》，我国将城市污水再生利用对象分为五类，①农、林、牧、渔业用水。②城市杂用水（包括绿化、道路冲洗、洗车、冲厕水等）③工业用水④环境用水⑤补充水源水。

由于城市扩大，贵阳市城区耕地面积在缩小。到2020年农业系统无法大量利用污水回用水；加上贵阳市属于喀斯特岩溶发育地区，地表水和地下水互相贯通，采用污水回用水补充水源存在一定污染隐患；因此在城区潜在污水再生利用对象主要是工业用水、环境用水、城市杂用水等。

4.9.3.2 污水资源化目标与原则

- 规划原则

（1）加强源头水污染控制，积极推广在城市新建居住区、大型公建、工业企业建设中水回用工程。

（2）城市污水处理厂的规划建设, 要将污水深度处理系统与污水处理厂合并建设，即在已建和规划新建的城市污水处理厂，要预留深度处理的用地。

（3）优先考虑利用城市污水处理厂的达标排放水，进行深度处理形成城市中水。

（4）建立城市中水回用系统，补充河道环境用水，确保枯水期流量达到平水期流量，营造城市水体景观。

（5）结合城市污水处理厂的布局，污水回用就近使用。只有当污水处理厂设在下游时，可用管道输回上游，作环境用水。

- 规划目标

至2020年逐步普及居住小区、公共建筑的中水回用设施建设，工业企业的生产污水基本实现零排放，城区污水处理厂的污水回用率(用于河道环境用水的除外)达到40%。

4.9.3.3 污水资源化规划

- 建设城区局部中水回用体系

居住区、大型公建及工业企业是城市污废水产生的源头，由于受城市建设小规模建设的模式、人们的观念、污水处理工程技术、资金等因素的制约，城区在居住小区、大型公建的中水利用基本空白，工业企业的中水利用力度也较小。随着城区建设力度的加大、经济的快速增长、人口的增加、水资源日益紧缺及污水处理技术的快速发展 。建设城市源头的中水回用工程，具备了必要和可行的条件。

规划以居住（小）区、城区大型公共建筑、工业企业为重点，建设局部中水回用系统，构建城市源头的水资源循环体系。将居住区或大型公建内部产生的污废水进行深度处理，达到中水回用水质标准，通过居住区或建筑物内的中水管道向居住区或大型公建的绿化、洗车、水环境、冲厕等供水，工业企业内部产生的生产污水经深度处理后，直接应用于工业生产，从而实现污水循环利用，减少污废水排放，改善水环境，实现经济、环境、社会效益。

居住（小）区、大型公共建筑的中水回用工程规模越小、其运行管理费用越高，规模越大运行管理费用越小，因此，确定最小的经济规模，对指导中水回用工程的建设具有重要的指导作用。根据北京市环境保护科学研究院的研究成果，居住（小）区人口大于1万人或污水量大于750m³/d为最小经济规模。结合贵阳市实际用水情况，2003年市节水办调查，在以商品房为主的家庭每人日用水量为163升。本次规划考虑生活水平提高等因素，按180升/人.d计算，每人产生的污水量约150升/d，则750m³/d约为5000人产生的污水量，按户均人数3.5人，户均80平方米计算，则居住（小）区的居住建筑面积为11.5万平方米。因此本次规划要求新建或改造居住小区（建筑面积大于10万平方米）应配建中水回用工程。

- 建设城区城市中水回用体系

城区已建及规划新建的城市污水处理厂，大都采用二级生物处理，其处理后的污水中污染物浓度已经很小，利用处理后的污水进行深度处理，具有处理成本低、水量可靠等优点。

规划以城市污水处理厂形成区域型的城市中水利用枢纽。城市中水有着广泛的利用途径，根据城区的城市特点，城市中水可用于城市水体的环境用水、工业企业的工业用水（冷却水、对水质要求不高的用水）、城市杂用水（包括绿化、道路冲洗、洗车、城市公厕的冲洗水等）。

（1）用于环境用水

利用城镇污水处理厂出水补充河道，恢复水体的景观利用功能是污水资源化的重要途径，城区的部分河流由于城市规模的扩大，水土涵养功能日趋衰减，部分河流径流减少甚至断流，再加上严重的水污染，失去自净能力，影响环境和人体健康。2006年颁布实行《城镇污水处理厂污染污染物排放标准》修改单中，对城镇污水处理厂出水提出明确的规定，规定如下：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单修改为：城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库、等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准，排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水源保护区和游泳区除外）、GB3097海水二类功能水域时，执行一级标准的B标准。

根据城区城市污水处理厂规划布局及城区需补充河道环境用水的河道规划如下：

表4-33  规划河道补补充水量统计表

| 序号 | 河道名称 | 河段 | 水功能划分 | 最小环境用水 （万m³/d） | 补充环境用水的污水处理厂 | 污水处理厂补充水量 （万m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小黄河 | 陈亮-三江口 | III | 4.3（折合0.5吨/s） | 花溪污水处理厂 | 2 |  |
| 2 | 麻堤河 | 牛郎关-三江口 | III | 3.4（折合0.4吨/s） | 花溪污水处理厂 | 2 |  |
| 3 | 市西河 | 头桥-一中桥 | III | 3.4（折合0.4吨/s） | 二桥、金阳污水处理厂 | 8 |  |
| 4 | 贯城河 | 中天花园-六洞桥 | IV | 2.6（折合0.3吨/s） | 新庄污水处理厂 | 5 |  |
| 5 | 松溪河 | 培席-乌当温泉 | III | 4.3（折合0.5吨/s） | 新庄、白云第二污水处理厂 | 3 |  |

（2）用于工业用水及城市杂用水

根据本次规划目标及结合污水处理厂的建设，贵阳市城区及县城污水资源化期末达到40%。由于我省水资源状况及社会经济发展水平等诸多因素限制，近期贵阳市建制镇污水处理厂暂不考虑建设污水再生利用设施。贵阳市（含三县一市）规划利用污水处理厂的深度处理出水作工业用水及城市杂用水在2020年应达到45.79万m3/d。城市污水利用规划如下：

表4-34  贵阳市城区污水再生利用规划表

| 序号 | 污水处理厂名称 | 污水处理规模（万t/d） | 再生水规模（万t/d） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云污水处理厂 | 6.0 | 1.2 | 工业用水及工业区杂用水 |
| 2 | 麦架污水处理厂 | 5.0 | 1 | 工业用水及中心区杂用水 |
| 3 | 牛场小集镇污水处理厂 | 1.0 | 0.2 | 工业用水及片区杂用水 |
| 4 | 黑石头片区污水处理厂 | 0.8 | 0.16 | 洛湾、东风工业用水及城市杂用水 |
| 5 | 金阳污水处理厂 | 10.00 | 2 | 金阳高新区、三桥马王庙片区杂用水；工业用水 |
| 6 | 小菁污水处理厂 | 0.8 | 0.16 | 花溪合棚及大水沟区域城市杂用水，工业区杂用水及工业用水 |
| 7 | 金百污水处理厂 | 3.0 | 0.6 | 曹关湿地公园，白云片区城市杂用水及麦架工业区工业用水 |
| 8 | 金华污水处理厂 | 1.0 | 0.2 | 都拉工业区杂用水及城市杂用水 |
| 9 | 朱昌镇污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 麻提河流域工业区杂用水及城市杂用水 |
| 10 | 百花污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 乌当东风片区工业区杂用水及城市杂用水 |
| 11 | 高穴污水处理厂 | 1.0 | 0.2 | 青山片区工业区杂用水及城市杂用水 |
| 12 | 新庄污水处理厂二期 | 24.0 | 4.8 | 小关片区工业区杂用水及城市杂用水 |
| 13 | 新庄污水处理厂 | 25.0 | 5 | 龙洞堡片区工业区杂用水及城市杂用水 |
| 14 | 奶牛场片区污水处理厂 | 5.0 | 1 | 花溪南部片区杂用水 |
| 15 | 羊昌污水处理厂 | 0.08 | 0.016 | 老城区市西河沿线工业区杂用水及城市杂用水 |
| 16 | 水田污水处理厂 | 0.2 | 0.04 | 新添高穴区域杂用水 |
| 17 | 小河污水处理厂 | 16.0 | 3.2 | 金阳新区城市杂用水 |
| 18 | 麻提河污水处理厂 | 3.0 | 0.6 | 观山湖区百花乡杂用水 |
| 19 | 花溪污水处理厂 | 12.0 | 2.4 | 孟关乡杂用水 |
| 20 | 花溪南部污水处理厂 | 6.0 | 1.2 | 乌当区金华镇杂用水 |
| 21 | 花溪区燕楼污水处理厂 | 1.0 | 0.2 | 乌当区奶牛场片区杂用水 |
| 22 | 孟关污水处理厂 | 3.0 | 0.6 | 五柳冲、改茶、马王庙、杨柳冲、大洼、大关、交校排水干线、黔春大沟沿线、蔡家关片区杂用水 |
| 23 | 石板污水处理厂（合朋片区） | 0.4 | 0.08 | 未来方舟片区杂用水 |
| 24 | 大水沟污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 太慈桥大沟（花果园污水五里冲片区）杂用水 |
| 25 | 石板污水处理厂（天河潭） | 1.0 | 0.2 | 牛郎关南部片区杂用水 |
| 26 | 花溪高坡污水处理厂 | 0.6 | 0.12 | 贯城河上游片区杂用水 |
| 27 | 花溪马铃污水处理厂 | 0.3 | 0.06 | 兰草坝片区杂用水 |
| 28 | 花溪久安污水处理厂 | 0.5 | 0.1 | 青岩镇杂用水 |
| 29 | 花溪黔陶污水处理厂 | 0.6 | 0.12 | 金石产业园片区杂用水 |
| 30 | 花溪麦坪污水处理厂 | 0.4 | 0.08 | 观山湖区城市杂用水 |
| 31 | 青岩镇污水处理厂 | 0.3 | 0.06 | 工业用水及片区杂用水 |
| 32 | 青山污水处理厂 | 5.0 | 1 | 工业用水及片区杂用水 |
| 33 | 二桥污水处理厂 | 8.0 | 1.6 | 工业用水及片区杂用水 |
| 34 | 小关污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 工业用水及片区杂用水 |
| 35 | 三桥污水处理厂 | 4.0 | 0.8 | 工业用水及片区杂用水 |
| 36 | 河滨污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 工业用水及片区杂用水 |
| 37 | 都拉污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 工业用水及片区杂用水 |
| 38 | 未来方舟污水处理厂 | 5.0 | 1 | 工业用水及片区杂用水 |
| 39 | 五里冲污水处理厂 | 6.0 | 1.2 | 工业用水及片区杂用水 |
| 40 | 牛郎关污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 工业用水及片区杂用水 |
| 41 | 贯城河污水处理厂 | 6.0 | 1.2 | 工业用水及片区杂用水 |
| 42 | 兰草坝污水处理厂 | 3.0 | 0.6 | 工业用水及片区杂用水 |
| 43 | 鱼梁河污水处理厂 | 10.0 | 2 | 工业用水及片区杂用水 |
| 44 | 谷脚污水处理厂 | 5.0 | 1 | 工业用水及片区杂用水 |
| 45 | 谷远污水处理厂 | 3.0 | 0.6 | 工业用水及片区杂用水 |
| 46 | 白岩坪污水处理厂 | 0.8 | 0.16 | 工业用水及片区杂用水 |
| 47 | 规划污水处理厂 | 1.0 | 0.2 | 工业用水及片区杂用水 |
|  | 合计 |  | 39.756 |  |

表4-35 清镇市污水再生利用规划表

| 序号 | 污水处理厂名称 | 污水处理规模（万t/d） | 再生水规模（万t/d） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱家河污水处理厂 | 5.00 | 1 | 清镇市中心城区杂用水 |
| 2 | 职教城西区污水处理厂 | 3.00 | 0.6 | 百花生态片区杂用水 |
| 3 | 职教城东区污水处理厂 | 2.00 | 0.4 | 北湖新城片区杂用水 |
| 4 | 物流园污水处理厂 | 1.5 | 0.3 | 物流新城片区杂用水 |
| 5 | 姚家寨污水处理厂 | 1.5 | 0.3 | 姚家寨杂用水 |
|  | 合计 |  | 2.6 |  |

表4-36  开阳县污水再生利用规划

| 序号 | 污水处理厂名称 | 污水处理规模（万t/d） | 再生水规模（万t/d） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开阳县城污水处理厂一期、二期 | 1.8 | 0.36 | 县城杂用水 |
| 2 | 开阳县城污水处理厂三期 | 0.6 | 0.12 | 县城杂用水 |
| 3 | 楠木渡镇污水处理厂 | 0.3 | 0.06 | 集镇区杂用水 |
| 4 | 龙岗镇污水处理厂 | 0.15 | 0.03 | 集镇区杂用水 |
|  | 合计 |  | 0.57 |  |

表4-37  息烽县污水再生利用规划表

| 序号 | 污水处理厂名称 | 污水处理规模（万t/d） | 再生水规模（万t/d） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 息烽县城污水处理厂 | 2.3 | 0.46 | 县城杂用水 |
| 2 | 小寨坝污水处理厂 | 1.0 | 0.2 | 小寨坝镇集镇区杂用水 |
| 3 | 九庄镇污水处理厂 | 0.2 | 0.04 | 九庄镇集镇区杂用水 |
| 4 | 温泉镇污水处理厂 | 0.1 | 0.02 | 温泉镇集镇区杂用水 |
| 5 | 养龙司污水处理厂 | 0.1 | 0.02 | 养龙司中心区杂用水 |
|  | 合计 |  | 0.74 |  |

表4-38  修文县污水再生利用规划表

| 序号 | 污水处理厂名称 | 污水处理规模（万t/d） | 再生水规模（万t/d） | 利用途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修文县污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 县城杂用水 |
| 2 | 扎佐镇污水处理厂 | 2.0 | 0.4 | 扎佐镇集镇区杂用水 |
| 3 | 修文县工业园污水循环系统提升改造工程 | 4.0 | 0.8 | 集镇区杂用水 |
| 4 | 谷堡乡污水处理厂 | 0.5 | 0.1 | 集镇区杂用水 |
|  | 合计 |  | 1.7 |  |

4.9.3.4 污水资源化实施措施

从目前情况来看，污水资源化还存在制约因素：一是认识问题，对解决缺水的措施，还是偏重于开辟传统水源，对中水回用等非传统水源和节水没有引起足够重视；二是政策方面还缺乏鼓励中水回用的措施；三是供水水价和自备水源的水资源费偏低；四是中水回用的技术设备水平还不够先进，质量指标体系也不完善；五是投入力度不大，污水处理厂的建设、运行管理和铺设输送中水的管道，均缺乏资金。要解决这些问题，需要在行政、经济、技术、法律、宣传等方面采取一系列措施。

- 全面规划，分期实施，先易后难，注重实效

要做好全面规划。中水回用规划与其他规划互为因果，应该互相推动。污水处理厂的布局和建设，要有利于中水回用。在做中水回用规划的同时，可以选择一些比较容易操作、效益好的项目先行实施，比如离污水处理厂较近的、可以用中水的工业企业，可优先考虑。在规划建设城市污水处理设施时，要同时安排中水回用设施的建设；城市大型公共建筑和公共供水管网覆盖范围外的自备水源单位，应尽早建立中水回用系统，可在试点的基础上加快推广速度。

- 处理好供需双方利益关系

对中水用户来说，所关心的一是水质满足要求，二是经济效益。从目前的技术水平来看，环境用水、基建用水、洗车用水以及大部分工业用水特别是冷却水。

对水质的要求是可以满足的（有些暂时不能满足的，可以先维持用原来的水源）。按照目前贵阳市的水价，今后需要进一步提高自来水的价格，以让使用中水的经济效益将更好。为了鼓励中水回用，政府可以在价格、管道铺设等方面制定一系列优惠政策。

污水处理企业，可以收取一定的中水水费，由原来的公益性企业，变为经营性或者半经营性、半公益性的企业，有利于提高自身发展能力，扩大污水处理量。逐步形成中水市场后，就可以缓解污水处理经费不足的问题，实现以回用促治污。

- 保证中水的水质满足要求

中水利用，关键是中水能用。可按照用户对质量的要求，由污水处理厂采取相应的技术措施。中水用户的布局，一般可按照“由近及远，先易后难”的原则进行，首先可安排离污水处理厂较近、水质可以满足的用水大户。工厂内或者生活小区内可以自成系统搞中水回用。对于用水量大，并且以冷却水为主的工业，如电力、钢铁、化工等工业部门，不与反应物相接触的间接冷却水，除温度升高外，水质并未受到污染，完全有条件进行再利用。钢铁工业中的间接冷却水通常占总用水量的2/3以上，化工工业中的冷却水占总用水量的70%左右。在生产过程中，各个工艺对水质和水温的要求并不一样，可以把水分成几个等级，串联起来逐级使用，一水多用。

- 实行雨污分流，降低污水处理和中水利用成本

所谓雨污分流，就是将雨水和污水分开，雨水经路面下水道流入河流或被利用，而污水要被送到污水处理厂。

由于雨水污染轻，经过分流后，可直接排入城市内河，经过自然沉淀，即可作为天然的景观用水，也可作为供给喷洒道路的城市市政用水，因此雨水经过净化、缓冲流入河流，可以提高地表水的使用效益。同时，让污水排入污水管网，并通过污水处理厂处理，实现污水再生回用。雨污分流后能加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染，明显改善城市水环境，还能降低污水处理成本，这也是雨污分流的一大益处。

- 推进技术创新，加快实现中水回用产业化

处理废污水的基本方法，通常分为物理法、化学法、生物法和混合法。按处理程度的要求，一般划分为一级处理、二级处理与三级处理。废污水处理的程度，决定于治理后的利用或排放去向。现在，污水处理厂处理过的水，之所以中水回用量少，在技术方面的原因，一是缺乏输送中水的管道，二是三级处理（也称深度处理）的技术还有待提高，对处理后水质的标准、检测、鉴定等缺乏科学完整的指标体系。随着科学技术的发展，污水处理技术也应该不断创新，把污水处理与中水回用的工艺，提高到一个新水平，促使中水回用尽快实现产业化。

- 加大政策与法律、法规的力度

中水回用，特别是经过污水处理厂处理的中水，需要在政策上给予一定的支持。一方面，利用价格、投资等经济杠杆，鼓励中水回用；另一方面，对一部分用水户，特别是工业用水大户，用行政措施促使其用中水替代原来的自来水或者自备水源。同时应该上升到法律高度，给予肯定，在新制定和修改法律、法规文件过程中，可予以适当考虑。

- 在调整各种供排水的价格、收费标准的同时，合理确定中水价

格，促进和鼓励中水利用

- 要加大水资源费的征收力度，逐步提高征收标准，用经济办法制约用户随意打井，保护和合理利用地下水资源。污水处理费要按照补偿合理成本和微利的原则逐步调整到合理水平。中水的定价原则，可按照使用中水“所产生的经济效益由供水单位和用水户分享的原则，核定水费标准”。通过改革价格管理体制和运行机制，处理好传统水价格、中水价格、水资源费以及污水处理费之间的关系，是促进中水回用的关键措施。

- 第五章  投资估算

- 5.1编制依据

《建设项目总投资及其他费用项目组成规定》

《市政工程投资估算指标》（HGZ47-104-2007）

- 5.2估算方法

本投资估算的综合指标包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用、基本预备费。

建筑安装工程费由直接费和综合费组成。直接费由人工费、材料费、机械费组成。综合费由间接费、利润和税金组成。

设备购置费由设备原价和设备运杂费组成，根据2004年工程造价综合指数修正。

工程建设其他费用包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费等。本投资估算工程建设其他费用按15%确定，计费基数为建筑安装工程费与设备购置费用之和。

预备费包括基本预备费和价差预备费。本投资估算预备费按8%确定，计费基数为建筑安装工程费、设备购置费与工程建设其他费用之和。

本规划计费不包含征地拆迁费及青苗补偿费。

- 5.3规划建设投资估算

表5-1  规划建设投资估算

| 序号 | 区划 | 项目 | 性质 | 数量 | 单位 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心城区 | 污水处理厂 | 新建及扩建 | 38 | 座 | 347480 |
|  |  | 再生水利用 | 提标 | 39.756 | 万m3/d | 31804.8 |
|  |  | 第一级截污管 | 改造 | 38.308 | km | 5363.12 |
|  |  | 第二级污水干管 | 新建 | 390.98 | km | 46917.6 |
|  |  | 第三级道路污水管 | 新建 | 1266 | km | 126600 |
|  |  | 第四级乡镇污水管 | 新建 | 735.56 | km | 66200.4 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 624365.92 |
| 2 | 清镇市 | 污水处理厂 | 新建及扩建 | 5 | 座 | 36750 |
|  |  | 再生水利用 | 提标 | 2.6 | 万m3/d | 2080 |
|  |  | 污水管道 | 新建 | 180 | km | 16200 |
|  |  | 污水提升泵站 | 新建 | 4 | 座 | 400 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 55430 |
| 3 | 开阳县 | 污水处理厂 | 新建及扩建 | 16 | 座 | 6785 |
|  |  | 再生水利用 | 提标 | 0.57 | 万m3/d | 465 |
|  |  | 污水管道 | 新建 | 137.2 | km | 12348 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 75028 |
| 4 | 息烽县 | 污水处理厂 | 新建及扩建 | 9 | 座 | 9765 |
|  |  | 再生水利用 | 提标 | 0.74 | 万m3/d | 592 |
|  |  | 污水管道 | 新建 | 101.72 | km | 9154.8 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 94539.8 |
| 5 | 修文县 | 污水处理厂 | 新建及扩建 | 12 | 座 | 20325 |
|  |  | 再生水利用 | 提标 | 1.7 | 万m3/d | 1360 |
|  |  | 污水管道 | 新建 | 154.3 | km | 13887 |
|  |  | 污水提升泵站 | 新建 | 3 | 座 | 300 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 35872 |
| 6 | 贵阳市（含三县一市） | 再生水管道 | 新建 | 229 | km | 13740 |
|  |  | 污泥处理设施 | 新建 | 1030.23 | t/d | 41209.2 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 54949.2 |
| 7 |  | 总计 |  |  |  | 940184.92 |

- 第六章  规划实施保障措施

- 6.1规划目标的可达性分析

一、效益分析

排水工程作为贵阳市基础设施建设的重要组成部分，对于保护环境、保障人民身心健康和维持社会的可持续发展，具有重大的现实意义和深远影响，其经济、社会、环境效益非常显著。

1）经济效益

通过污水资源利用节约水资源，将带来可观的经济效益。可避免因水污染而造成的工农业产品产量和质量的下降，可减少因污染而造成城市和农村居民健康水平下降而引起的各种费用。

根据建设部有关文件精神，制定污水处理收费标准，收取污水处理费用。

2）社会效益

（1）健全、完善和高标准排水系统的建设，将提高居民的健康与生活质量，降低医疗费用，减少疾病暴发或流行病的潜在危险。

（2）雨污分流排水系统的建设，有效改善水质，有利于提高城市综合水平，扩大内需，带动相关行业的发展。

3）环境效益

（1）完善的排水系统将改善贵阳市的水环境质量。

（2）雨污分流排水系统的建设，为水环境质量达到规划标准奠定基础。

（3）污水集中处理，有利于城区水环境质量提高，为城区水环境质量达到规划标准奠定基础。

总之，规划实施将产生巨大的经济、社会和环境效益。

4）风险评估分析

经分析，本规划的风险因素主要有：

（1）工程风险

工程风险主要包括设计、工程地质、水文地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

（2）投资估算

投资估算的风险主要来自工程方案变动带来工程量增加和市场材料价格等等费用的提高，以及征地和拆迁工程量增加和单价的提高，这些都将导致投资的增加。

（3）行政风险

、污水处理及再生利用设施建设用地要求可能无法得到满足。

、城市开发过程中可能存在的有关污水项目审批不严，污水处理项目投资和建设方面的管理不善。

以上风险若影响较大，则会影响城市污水项目的整体建设，污水收集处理无法达到预期效果，将会损害城市形象，对城市环境造及城市建设成不利影响。

- 6.2保障规划的措施

加快城市排水管理法制化进程：

规划建议尽快制定《贵阳市城市排水管理办法》，对排水管理、排水设施的保护等内容实行法制化，建立排水许可证制度，防止乱接、超排等不规范的排水行为，确保城市排水设施的正常运行。

（1）新建、扩建、改建建设项目，应严格执行雨水、污水分流排放制度。禁止雨水、污水相互混接、合流排放。尚未实行分流排放的地区，产权单位应按照城市管理行政主管部门规定的时间和要求进行分流改造。凡需向城市排水设施排水的单位，应当取得城市管理行政主管核发的《排水许可证》。

（2）对不符合排水条件但不致临时对城市排水设施造成严重损害，经治理可以符合排水条件的单位，可核发《临时排水许可证》，并规定治理期限。

（3）排水单位在《临时排水许可证》规定的期限内经治理仍不符合排水条件的，由城市管理行政主管部门收回《临时排水许可证》。

（4）未取得《排水许可证》或《临时排水许可证》的，不得排水。排水单位应当按照批准的接管井位、口径、标高、方式等接管施工，并经城市管理行政主管部门检验合格后方可开通使用。

（5）因建设工程施工确需向城市排水设施临时排水的，应当取得城市管理行政主管部门核发的《临时排水许可证》。

（6）含有泥沙（浆）、水泥等物质的施工废水，应当由排水单位先行沉淀，达到排水要求后，方可排放。

（7）排水单位应当严格按照《排水许可证》或《临时排水许可证》核定的各项要求排水，不得擅自变更。

（8）排水单位排放的污水水质不符合《污水排入城市下水道水质标准》的，应设置相应的污水处理设施进行预先处理，达标后排放。

（9）在合流污水输送干线的截流范围内和污水管网覆盖地区，排水单位应当将污水纳入输送干线和管网，不得任意排放。

（10）在污水排放量超过城市排水设施受纳量的区域或者因城市防汛需要，城市管理行政主管部门可以采取调节排水量、调整排水时间等调度措施。

加强城市排水系统设施的规划管理：

对贵阳市城区内的河流、水库、排水干线的保护等应依据《贵阳市城市蓝线规划》进行规划控制，对本次规划的城市排水设施如污水处理厂、排水提升泵站、排水干线等应按规划控制用地，以保障城市排水系统的顺利建设。

加强修建性详细规划中排水规划的规划管理：

凡在城区新建或改建居住(小)区、公共建筑、工业建筑等，在报批规划时应同时报批排水规划总图，排水规划总图应明确雨污分流、排水管接入点的标高、坐标等及配建的排水设施（如中水回用工程等），没有报批排水规划总图的或排水规划总图经审查不符合要求的，其修建性详细规划不予审批。已经审批的排水规划应严格执行并实施监督，凡未按排水规划执行应责令其更正或停止建设。

逐步推广在居住小区、大型公建的中水利用工程，促进城区污水资源化进程，实现循环经济的战略目标：

（1）在城区新区或旧城改造中新建或改造建筑面积10万平方米以上的居住小区、大型公共建筑（建筑面积大于2万平方米的旅馆、饭店等及建筑面积大于3万平方米的机关、科研单位、大专院校和大型文化、体育等建筑），应配套建设中水利用设施。

（2）中水利用设施由建设单位负责设计和建设，并于主体建筑同时设计、同时施工、同时交付使用，中水利用设施的建设投资应纳入主体工程预、决算。

（3）凡新建项目符合建设中水利用设施的而未配建，规划不予审批。

推行水环境建设与保护励机制和优惠扶持政策：

推行水环境建设与保护激励机制和优惠扶持政策，积极鼓励全社会参与排水系统建设与保护，实行“谁开发、谁治理、谁受益”。

加强科技支撑：

积极推动污水收集、处理及再生利用，污泥处理处置重大技术的研发、示范和推广，筛选技术先进、经济适用、环境友好的工艺流程和处理路线，加强技术指导。加大膜处理、新型生物脱氮等新技术研发力度，利用已有技术和研究成果进行集成创新，提高处理效果，降低处理成本。组织污泥能源化利用、土地利用及协同焚烧处置等技术示范。开展管网检漏、原位修复技术、在线控制技术研究，探索初期雨水蓄积及处理。将污水处理与再生利用的重大关键技术、运营与监管支撑技术等纳入国家相关科技计划。在重点城市逐步建设排水管网综合管理平台。加强规划、管理和专业技术人才培养，强化设施运行人员的培训。

加强宣传、完善监督：

加强规划的宣传力度，提高规划的知晓度，建立对规划管理和实施的监督机制，制止违规行为，维护规划的法律地位。

积极推进城市排水基础设施市场化运营、建设：

加快城区排水基础设施行业市场化改革步伐，进一步放宽市场准入，积极推行投资主体多元化，实现城市排水基础设施的良性发展.

- 第七章  政策建议

- 7.1 加强污水处理厂运营管理机制建设

目前贵阳市尤其三县一市的大部分污水处理厂是由政府投资建设的，由于财政负担会造成对污水处理投资的严重不足，另一方面政企不分的运行体制导致污水处理厂的运营效率十分低下，企业也面临严峻的财政危机。

由于污水处理厂具有投资规模较大，短期回收率低且具有区域性的特点造成许多污水处理厂在处理过程中存在许多问题。例如管理体制存在缺陷，配套设施不完善；城市污水处理技术落后，缺乏专业人才；缺乏污水处理厂内部的运营管理，对污泥处理不当。因此加强城市污水处理厂运营质量监管十分必要，本规划建议采用如下对策：

一、更新观念，树立现代污水处理理念

随着城市化的发展，城市用水资源趋势日益紧张，很多人脑海中形成了一种根深蒂固的观念，那就是只要是污水就是废水。要正确进行城市污水的处理，必须树立现代的污水处理理念，充分认识城市污水处理在美化城市环境，保护居民健康发挥的重要作用。对此，必须号召全体城市居民遵循水资源的循环规律，加强对水资源的保护，全面提高水资源的利用效率。

二、加大财政投入，完善城市污水处理的技术设施

城市污水处理厂对资金的要求比较高，由于企业自身不能赢利，只能依靠国家的财政投资，如果资金不到位，就会影响污水处理厂的顺利运行。所以在财政投入方面国家应对该类企业有所倾斜。一方面要建立必要的监管设施加强对财政资金的监管力度，另一方面完善财政投入方式，真正做到既不浪费又能保证污水处理厂的良性运行。在技术层面上，国家要加大科技投入，不断提高我国科技的自主创新能力。掌握了污水处理的核心技术才能不断提高我国的市场竞争力，保证污水处理的质量。

三、加大监管力度，严把城市污水处理厂运营质量关

污水处理厂的投资建设，标志着的污水处理工作正日趋完善。为了保证污水处理工作的正常运行，必须采取有力的监管措施，对污水处理的各方面的运行进行监管。同时，在污水处理厂内部的管理方面，应当严格控制污水处理后排放的水质，确保排放污水符合国家安全标准。各地方政府应加大监管力度，对不合标准的污水处理厂应责令改进，情结严重的可以予以取缔，以促进我国城市污水处理厂的顺利运行。

四、提高工作人员的整体素质，为污水处理配备必须的基础设施

污水处理对基础设施的要求比较高，而且设施的维护与管理对操作人员的技术要求也很高，操作人员的专业素质和技能对设备的良好运行有着决定性作用。在城市污水处理方面要为企业配备必须的基础设施，并定期对工作人员进行必要的岗位和技能培训，为污水处理厂的持续稳定发展提供强有力的技术团队和智力保障。

五、加强组织建设，确保污水处理厂安全运行

污水处理厂在运行过程中会产生许多安全问题，这就需要不断加强工厂内部的组织建设，增强管理的危机意识。为了确保运营质量，减少安全事故的发生，必须加大监管力度，严把质量关。此外，要建立污水处理中的应急措施，一旦出现安全事故，能够及时采取方法得以解决，保障污水处理厂的安全运行。

- 7.2 加强污水处理厂投资融资机制建设

目前污水处理需求的增加与财政资金不足之间的矛盾表现出推进市场化融资的紧迫性，污水处理厂准经营性特征为其融资进行市场化改革提供了可能。所以在多元化的融资形式下要根据项目自身的特点和当地的实际情况合理运用各种融资模式，在拓展资金来源的基础上提高污水处理厂运营管理效率。本规划在污水处理厂投融资机制的建设上建议如下：

一、确立政府导向，完善监管机制

以政府管制价格为核心，以政府退出污水处理设施直接投资和经营行为为前提，以产权制度和投资体制改革为重点，以强化经营服务性收费和环保监管为保障。在国有资本、民营资本、外国资本等各类资本平等的基础上，推动企业的有序竞争，推动企业的兼并、重组，从而推动科技进步和管理创新，追求改革效益最大化。

主要内容可以包括以下几个方面：

1、市场准入与退出监管，通过特许经营的协议或授权来管理。

2、服务质量监管，通过科学检测、投诉受理和公共监督来实现。

3、成本与价格监管，建立同业绩效平台进行成本比较，通过价格形成机制来实现。

二、注入社会资本多元化融资

污水处理设施的建设投资要鼓励社会资本投入，逐步形成投资主体多元化、投资方式多样化、机制市场化的投融资体制。可考虑采用BOT、PPP等多种方式向社会融资。目前全面开放水务市场的条件已经成熟,新建的污水处理厂项目可以通过PPP方式交由企业运作,已建成的污水处理厂也可通过 PPP方式由企业运营。

三、改革污水收费制度，完善收费体系

污水处理费的征收尺度取决于城市排污总量与环境自净能力的差值，也决定于地方政府财政与消费者支付之间的责任分摊比率。越是城市化程度高，人口密集的地区，环境自净能力越差，需要支付的处理费越高；地方政府承担的处理费越小，公众承担的部分越高。 按照“污染者付费”和“治理费用高于成本费用”的原则，投资商的回报最终来自广大市民缴纳的污水处理费，而且污水处理费必须达到合理的标准。由于贵阳市经济发展的地区不均衡性，可以对经济发展较快地区（如中心城区、清镇市、息烽县、开阳县、修文县城区），由市民及企业全部承担污水处理成本，同时对于收入较低的城市（如贵阳市域内的乡镇）居民也可以由政府适当补贴，而对于经济发展落后地区，则应建立个人缴纳与政府补贴相结合的收费政策。

四、建立“污水处理价格风险准备金”制度

考虑到投资者对未来收费风险的关注，同时也为了避免政府受将来不确定因素影响而可能发生的支付困难，政府可以建立“污水处理价格风险准备金”制度，或者与自来水收费一起建立“自来水价格风险准备金”，由自来水总公司以一定单价标准，按用户用水量依月提取，专户存储。“污水处理价格风险准备金”制度的建立，一方面解决了在PPP项目中，政府及其他指定代理人虽同为首要义务人但却缺乏实质性履约保证的问题，进一步增强了投资者的信心；另一方面它变以往被动、滞后的风险补偿方式为积极、事前的风险预防措施，对于更好的维护双方利益，降低项目的市场风险起到了良好的促进作用。

五、污水处理厂建设与管网建设分开运作

城市污水处理系统包括污水处理厂和管网建设两部分。污水处理厂作为相对独立的设施,完全可以推向市场,由企业投资、建设及运营。目前比较成熟的是PPP、BOT、TOT 方式,通过招标选择技术先进、经验丰富、能提供优质服务的企业运作。与政府直接操办相比,企业运作一是可以节约投资，降低建设成本；二是可以减少人员,降低运营成本，提高效率,从而减少政府的财政压力和市民负担。污水管网的建设与运营相对比较复杂,污水处理厂与管网的投资比一般为 1：(2－3),管网的投资大、建设和管理难度比较大,这也是各地政府急切解决的问题。如果将管网完全交给企业运作,征地、拆迁等问题不易解决,污水收集系统难以完善,更为重要的是与政府融资相比,企业融资成本相对较高,会增加建设和运营成本,政府财政和市民的负担会加重。因此,政府应对污水管网承担一定投资责任,在目前财政资金有限的情况下,政府进行融资是现实的选择,可以利用政府的信誉,通过市政债券融资,降低融资成本，或利用国家开发银行和国际银行贷款。配套管网是 BOT 项目成败的关键，地方政府应该在招商前提前做好排水管网的改造和铺设工作，然后再进行招商，这样不仅有利于吸引投资，而且也不会造成污水处理厂建成后无水可处理的尴尬境地。

六、充分利用专业中介机构，培养水务专业人才

在逐步开放的投融资环境中，各种新型的融资方式不断出现。无论是PPP项目中特许权协议的制定，还是资产证券化过程中特殊目的载体的设立，都是一个复杂的系统工程，需要非常专业的知识。政府应该聘请社会专业的财务顾问和其他社会专业中介机构参与到项目的设计中来，以减少项目的风险。 凡是能由中介服务机构有效提供服务和发挥监管作用的领域，政府职能均应退出。逐步将政府有关部门承担的设计、咨询等中介业务的机构剥离出来，实行企业化经营，独立核算，自负盈亏。推进投资中介服务机构的改制步伐。投资中介服务机构改制要按照国家有关法律、法规规定的组织形式，由具有专业执业资格的人员投资发起设立。同时，建立和完善中介服务行业协会，并通过制定行业自律规则，发挥对该行业的管理监督。除法律另有规定外，政府部门应将所承担的管理投资中介机构的职能，逐步移交给行业协会。政府可通过完善资质核定与市场准入制度，建立起投资中介服务机构的信誉保险体系和监督体系，促使其“公开、公平、公正”执业、审查批准收费标准、监督规范执业行为、查处违法违规事件、建立完善各种监督制度等手段，强化对行业协会的监督，促使投资中介服务机构在公平竞争中，提高执业水平和社会公信度。同时要培养水务专业人才，包括法律、经济、金融、工程、项目管理等方面，为我国污水处理领域走向更专业化发展培养人才储备。